## sheet1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2023-07-01 00:00:00 至 2023-09-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2023-09-30 | -- | -- | 85475.062 | -- | -- | 6.901 | 6.934 | 6.961 | 6-9 | -- | -- | 7.267 | 50 | 621.113 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 5 | 16.249 | -- | -- | -- | -- | 6.743 | 15 | 576.122 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 17.996 | -- | -- | -- | -- | 27.779 | 29.143 | 30.307 | -- | --
2023-09-29 | -- | -- | 85560.031 | -- | -- | 6.912 | 6.94 | 6.975 | 6-9 | -- | -- | 8.337 | 50 | 710.86 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 5 | 16.951 | -- | -- | -- | -- | 6.341 | 15 | 543.507 | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 0.5 | 23.313 | -- | -- | -- | -- | 28.339 | 29.16 | 30.225 | -- | --
2023-09-28 | -- | -- | 75940.031 | -- | -- | 6.913 | 6.941 | 6.971 | 6-9 | -- | -- | 8.087 | 50 | 612.138 | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 5 | 12.145 | -- | -- | -- | -- | 7.023 | 15 | 533.288 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 21.72 | -- | -- | -- | -- | 27.822 | 28.99 | 32.69 | -- | --
2023-09-27 | -- | -- | 72234.742 | -- | -- | 6.909 | 6.94 | 6.971 | 6-9 | -- | -- | 8.567 | 50 | 616.91 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 5 | 16.169 | -- | -- | -- | -- | 7.767 | 15 | 561.481 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.5 | 14.287 | -- | -- | -- | -- | 28.476 | 29.417 | 30.381 | -- | --
2023-09-26 | -- | -- | 71407.625 | -- | -- | 3.898 | 6.935 | 6.995 | 6-9 | -- | -- | 13.299 | 50 | 954.129 | -- | -- | -- | -- | 0.324 | 5 | 23.256 | -- | -- | -- | -- | 8.069 | 15 | 575.4 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 10.539 | -- | -- | -- | -- | 26.967 | 29.287 | 31.4 | -- | --
2023-09-25 | -- | -- | 69816.562 | -- | -- | 6.439 | 6.936 | 6.971 | 6-9 | -- | -- | 14.691 | 50 | 1034.264 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 5 | 9.782 | -- | -- | -- | -- | 6.233 | 15 | 435.021 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 6.888 | -- | -- | -- | -- | 28.237 | 29.394 | 30.252 | -- | --
2023-09-24 | -- | -- | 66388.835 | -- | -- | 6.449 | 6.943 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 6.46 | 50 | 424.032 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 10.603 | -- | -- | -- | -- | 8.001 | 15 | 531.874 | -- | -- | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 3.497 | -- | -- | -- | -- | 27.888 | 29.416 | 30.468 | -- | --
2023-09-23 | -- | -- | 61128.863 | -- | -- | 6.921 | 6.944 | 6.968 | 6-9 | -- | -- | 6.888 | 50 | 429.08 | -- | -- | -- | -- | 0.549 | 5 | 36.023 | -- | -- | -- | -- | 7.146 | 15 | 432.986 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 3.433 | -- | -- | -- | -- | 27.849 | 29.457 | 32.13 | -- | --
2023-09-22([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月22日5:00至6:00和18：00至20:00因厂区供电设备故障，导致出水在线数据中断，经工作人员维修后恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月22日5:00至6:00和18：00至20:00因厂区供电设备故障，导致出水在线数据中断，经工作人员维修后恢复正常。) | -- | -- | 36334.32 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 0 | 5.859 | 7.103 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 14.276 | 50 | 625.302 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 609.166 | 0.581 | 5 | 25.16 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 23.402 | 5.899 | 15 | 261.113 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 253.964 | 0.093 | 0.5 | 3.66 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 3.511 | 0 | 25.46 | 31.941 | -- | 故障 - 自动监测设备断电>故障 - 自动监测设备断电
2023-09-21 | -- | -- | 60584.085 | -- | -- | 6.95 | 6.974 | 7.006 | 6-9 | -- | -- | 14.965 | 50 | 879.457 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 5 | 16.972 | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 15 | 388.779 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 4.807 | -- | -- | -- | -- | 27.951 | 29.325 | 31.389 | -- | --
2023-09-20 | -- | -- | 74416.914 | -- | -- | 6.943 | 6.974 | 7.005 | 6-9 | -- | -- | 15.788 | 50 | 1205.57 | -- | -- | -- | -- | 0.305 | 5 | 23.148 | -- | -- | -- | -- | 6.179 | 15 | 456.819 | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 0.5 | 7.103 | -- | -- | -- | -- | 27.512 | 28.605 | 29.848 | -- | --
2023-09-19 | -- | -- | 77395.593 | -- | -- | 6.952 | 6.976 | 7.001 | 6-9 | -- | -- | 14.385 | 50 | 1093.05 | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 5 | 20.459 | -- | -- | -- | -- | 6.083 | 15 | 474.183 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.5 | 6.961 | -- | -- | -- | -- | 26.955 | 27.985 | 29.072 | -- | --
2023-09-18([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月18日12:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 82155.804 | -- | -- | 3.2467 | 6.943 | 11.0393 | 6-9 | -- | -- | 20.208 | 50 | 1660.316 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.254 | 1357.973 | 0.648 | 5 | 53.532 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.447 | 35.231 | 7.224 | 15 | 594.861 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.288 | 494.846 | 0.159 | 0.5 | 13.147 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.123 | 9.732 | 26.132 | 27.242 | 30.142 | -- | --
2023-09-17 | -- | -- | 81170.148 | -- | -- | 6.833 | 6.936 | 7.022 | 6-9 | -- | -- | 6.778 | 50 | 550.579 | -- | -- | -- | -- | 0.428 | 5 | 34.628 | -- | -- | -- | -- | 4.299 | 15 | 349.781 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.5 | 8.138 | -- | -- | -- | -- | 25.623 | 26.269 | 27.43 | -- | --
2023-09-16 | -- | -- | 81864.257 | -- | -- | 6.974 | 7.003 | 7.03 | 6-9 | -- | -- | 7.782 | 50 | 637.503 | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 5 | 21.548 | -- | -- | -- | -- | 3.026 | 15 | 247.486 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 8.946 | -- | -- | -- | -- | 22.358 | 25.875 | 27.206 | -- | --
2023-09-15 | -- | -- | 79727.429 | -- | -- | 6.818 | 6.903 | 7.026 | 6-9 | -- | -- | 11.693 | 50 | 915.016 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 5 | 15.789 | -- | -- | -- | -- | 4.652 | 15 | 370.079 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 8.516 | -- | -- | -- | -- | 26.034 | 27.041 | 28.523 | -- | --
2023-09-14 | -- | -- | 73940.875 | -- | -- | 6.837 | 6.942 | 6.994 | 6-9 | -- | -- | 8.488 | 50 | 625.718 | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 5 | 19.987 | -- | -- | -- | -- | 4.898 | 15 | 362.802 | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 0.5 | 7.038 | -- | -- | -- | -- | 26.297 | 27.288 | 28.002 | -- | --
2023-09-13 | -- | -- | 69854.835 | -- | -- | 6.818 | 6.867 | 6.937 | 6-9 | -- | -- | 10.109 | 50 | 704.647 | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 5 | 25.689 | -- | -- | -- | -- | 6.542 | 15 | 456.264 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 8.165 | -- | -- | -- | -- | 26.007 | 27.378 | 28.331 | -- | --
2023-09-12 | -- | -- | 66103.117 | -- | -- | 6.819 | 6.911 | 6.985 | 6-9 | -- | -- | 13.82 | 50 | 918.254 | -- | -- | -- | -- | 0.357 | 5 | 23.287 | -- | -- | -- | -- | 5.151 | 15 | 336.162 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 5.833 | -- | -- | -- | -- | 26.634 | 27.954 | 29.26 | -- | --
2023-09-11 | -- | -- | 59937.679 | -- | -- | 4.1005 | 6.934 | 7.014 | 6-9 | -- | -- | 26.5 | 50 | 1579.696 | -- | -- | -- | -- | 0.452 | 5 | 30.448 | -- | -- | -- | -- | 6.525 | 15 | 392.422 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 8.528 | -- | -- | -- | -- | 26.273 | 27.948 | 29.817 | -- | --
2023-09-10 | -- | -- | 73920.648 | -- | -- | 6.819 | 6.971 | 7.01 | 6-9 | -- | -- | 8.305 | 50 | 607.307 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 5 | 18.059 | -- | -- | -- | -- | 7.731 | 15 | 571.979 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 11.525 | -- | -- | -- | -- | 26.705 | 27.802 | 28.7 | -- | --
2023-09-09 | -- | -- | 79010.195 | -- | -- | 6.814 | 6.938 | 7.019 | 6-9 | -- | -- | 9.551 | 50 | 754.781 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 5 | 16.263 | -- | -- | -- | -- | 6.437 | 15 | 508.39 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | 26.458 | 27.402 | 28.962 | -- | --
2023-09-08 | -- | -- | 80336.523 | -- | -- | 6.877 | 6.983 | 7.01 | 6-9 | -- | -- | 8.404 | 50 | 675.324 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 5 | 11.761 | -- | -- | -- | -- | 3.948 | 15 | 317.032 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 11.66 | -- | -- | -- | -- | 26.113 | 26.828 | 27.555 | -- | --
2023-09-07 | -- | -- | 78521.875 | -- | -- | 6.952 | 6.988 | 7.009 | 6-9 | -- | -- | 8.578 | 50 | 666.779 | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 5 | 10.678 | -- | -- | -- | -- | 4.685 | 15 | 366.004 | -- | -- | -- | -- | 0.142 | 0.5 | 11.144 | -- | -- | -- | -- | 24.078 | 26.76 | 28.018 | -- | --
2023-09-06 | -- | -- | 81784.117 | -- | -- | 6.81 | 6.918 | 7.005 | 6-9 | -- | -- | 9.719 | 50 | 794.965 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 5 | 14.664 | -- | -- | -- | -- | 6.588 | 15 | 539.497 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 11.082 | -- | -- | -- | -- | 26.023 | 28.036 | 29.033 | -- | --
2023-09-05 | -- | -- | 81481.789 | -- | -- | 6.801 | 6.912 | 6.971 | 6-9 | -- | -- | 12.408 | 50 | 1010.518 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 5 | 16.054 | -- | -- | -- | -- | 6.437 | 15 | 524.504 | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 0.5 | 11.342 | -- | -- | -- | -- | 27.402 | 28.39 | 29.476 | -- | --
2023-09-04([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月4日12:00因第三方运维人员对出水在线pH仪器进行断电排查故障，导致数据异常，完成排查后恢复正常。) | -- | -- | 78840.82 | -- | -- | 0 | 6.815 | 12.299 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备检修 | 16.58 | 50 | 1305.885 | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 5 | 23.271 | -- | -- | -- | -- | 7.126 | 15 | 560.975 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 11.927 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29.175 | 100 | -- | --
2023-09-03 | -- | -- | 79945.218 | -- | -- | 6.81 | 6.873 | 6.905 | 6-9 | -- | -- | 7.958 | 50 | 637.04 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 5 | 15.25 | -- | -- | -- | -- | 5.569 | 15 | 446.019 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 0.5 | 11.824 | -- | -- | -- | -- | 27.783 | 28.979 | 30.773 | -- | --
2023-09-02 | -- | -- | 80189.5 | -- | -- | 6.722 | 6.848 | 6.893 | 6-9 | -- | -- | 7.292 | 50 | 583.676 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 13.201 | -- | -- | -- | -- | 5.353 | 15 | 429.266 | -- | -- | -- | -- | 0.225 | 0.5 | 18.111 | -- | -- | -- | -- | 27.61 | 28.352 | 29.151 | -- | --
2023-09-01 | -- | -- | 71607.46 | -- | -- | 6.713 | 6.821 | 6.89 | 6-9 | -- | -- | 11.574 | 50 | 810.72 | -- | -- | -- | -- | 0.266 | 5 | 19.032 | -- | -- | -- | -- | 7.839 | 15 | 567.942 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.5 | 14.706 | -- | -- | -- | -- | 28.178 | 29.833 | 31.369 | -- | --
2023-08-31 | -- | -- | 62825.683 | -- | -- | 6.845 | 6.876 | 6.903 | 6-9 | -- | -- | 17.32 | 50 | 1066.9 | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 5 | 15.519 | -- | -- | -- | -- | 6.075 | 15 | 377.587 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 14.218 | -- | -- | -- | -- | 29.401 | 31.021 | 31.949 | -- | --
2023-08-30 | -- | -- | 64389.765 | -- | -- | 0 | 6.82 | 12.7769 | 6-9 | -- | -- | 18.076 | 50 | 1166.792 | -- | -- | -- | -- | 0.393 | 5 | 27.595 | -- | -- | -- | -- | 6.989 | 15 | 447.37 | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 0.5 | 16.895 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26.842 | 100 | -- | --
2023-08-29 | -- | -- | 68332.187 | -- | -- | 0 | 6.657 | 9.1799 | 6-9 | -- | -- | 8.815 | 50 | 586.69 | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 5 | 22.692 | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 15 | 635.913 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 15.48 | -- | -- | -- | -- | 0 | 26.757 | 26.787 | -- | --
2023-08-28 | -- | -- | 66265.25 | -- | -- | 4.3255 | 6.698 | 6.824 | 6-9 | -- | -- | 20.178 | 50 | 1258.794 | -- | -- | -- | -- | 0.346 | 5 | 24.379 | -- | -- | -- | -- | 7.348 | 15 | 492.434 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 11.693 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.761 | 26.783 | -- | --
2023-08-27 | -- | -- | 66035.71 | -- | -- | 6.656 | 6.773 | 6.886 | 6-9 | -- | -- | 11.582 | 50 | 757.89 | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 5 | 16.095 | -- | -- | -- | -- | 6.418 | 15 | 418.773 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.5 | 14.108 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.761 | 26.787 | -- | --
2023-08-26 | -- | -- | 62765.535 | -- | -- | 6.703 | 6.788 | 6.856 | 6-9 | -- | -- | 11.649 | 50 | 729.69 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 5 | 16.793 | -- | -- | -- | -- | 6.503 | 15 | 402.439 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.76 | 26.783 | -- | --
2023-08-25 | -- | -- | 65105.109 | -- | -- | 6.747 | 6.817 | 6.886 | 6-9 | -- | -- | 15.844 | 50 | 1051.892 | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 5 | 19.241 | -- | -- | -- | -- | 6.967 | 15 | 450.316 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 0.5 | 13.546 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.761 | 26.783 | -- | --
2023-08-24 | -- | -- | 66158.82 | -- | -- | 6.699 | 6.802 | 6.88 | 6-9 | -- | -- | 12.016 | 50 | 790.373 | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 5 | 21.152 | -- | -- | -- | -- | 6.921 | 15 | 449.523 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 0.5 | 11.358 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.763 | 26.787 | -- | --
2023-08-23 | -- | -- | 66727.828 | -- | -- | 6.718 | 6.852 | 6.952 | 6-9 | -- | -- | 14.971 | 50 | 995.519 | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 5 | 22.553 | -- | -- | -- | -- | 6.768 | 15 | 450.359 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 10.787 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.762 | 26.787 | -- | --
2023-08-22 | -- | -- | 62082.578 | -- | -- | 6.77 | 6.88 | 6.962 | 6-9 | -- | -- | 23.55 | 50 | 1446.262 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 5 | 19.913 | -- | -- | -- | -- | 6.408 | 15 | 395.561 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 11.045 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.762 | 26.787 | -- | --
2023-08-21([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。8月21日11:00第三方运维公司人员对出水在线仪器进行标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、PH数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 69594.578 | -- | -- | 2.5318 | 6.64 | 7.312 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.892 | 50 | 915.601 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.825 | 651.544 | 0.983 | 5 | 72.965 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.642 | 42.606 | 8.508 | 15 | 600.116 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.65 | 507.843 | 0.207 | 0.5 | 14.683 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.176 | 11.744 | 26.72 | 26.754 | 26.783 | -- | --
2023-08-20 | -- | -- | 78370.179 | -- | -- | 6.448 | 6.509 | 6.558 | 6-9 | -- | -- | 5.089 | 50 | 399.041 | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 5 | 31.742 | -- | -- | -- | -- | 8.381 | 15 | 657.528 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 15.244 | -- | -- | -- | -- | 26.72 | 26.746 | 26.767 | -- | --
2023-08-19 | -- | -- | 78785.851 | -- | -- | 6.456 | 6.561 | 6.611 | 6-9 | -- | -- | 8.362 | 50 | 664.481 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 5 | 18.443 | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 15 | 463.979 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.5 | 13.973 | -- | -- | -- | -- | 26.716 | 26.746 | 26.767 | -- | --
2023-08-18 | -- | -- | 74316.187 | -- | -- | 6.51 | 6.616 | 6.703 | 6-9 | -- | -- | 7.361 | 50 | 529.201 | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 5 | 17.707 | -- | -- | -- | -- | 6.909 | 15 | 509.517 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 11.376 | -- | -- | -- | -- | 26.724 | 26.751 | 26.771 | -- | --
2023-08-17 | -- | -- | 68347.093 | -- | -- | 6.503 | 6.627 | 6.729 | 6-9 | -- | -- | 14.091 | 50 | 933.987 | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 5 | 18.716 | -- | -- | -- | -- | 7.053 | 15 | 481.421 | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 0.5 | 10.049 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.761 | 26.787 | -- | --
2023-08-16 | -- | -- | 66692.304 | -- | -- | 6.557 | 6.639 | 6.719 | 6-9 | -- | -- | 17.018 | 50 | 1144.388 | -- | -- | -- | -- | 0.269 | 5 | 18.061 | -- | -- | -- | -- | 6.709 | 15 | 444.513 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 7.995 | -- | -- | -- | -- | 26.728 | 26.763 | 26.787 | -- | --
2023-08-15 | -- | -- | 73448.273 | -- | -- | 6.566 | 6.652 | 6.735 | 6-9 | -- | -- | 11.881 | 50 | 871.346 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 5 | 19.655 | -- | -- | -- | -- | 5.894 | 15 | 428.523 | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.5 | 14.181 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.763 | 26.787 | -- | --
2023-08-14 | -- | -- | 70550.039 | -- | -- | 3.9419 | 6.637 | 7.333 | 6-9 | -- | -- | 16.38 | 50 | 1072.754 | -- | -- | -- | -- | 0.345 | 5 | 25.339 | -- | -- | -- | -- | 5.418 | 15 | 374.014 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.5 | 9.637 | -- | -- | -- | -- | 26.728 | 26.766 | 26.791 | -- | --
2023-08-13 | -- | -- | 69073.273 | -- | -- | 6.391 | 6.503 | 6.662 | 6-9 | -- | -- | 12.943 | 50 | 848.66 | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 5 | 21.813 | -- | -- | -- | -- | 8.494 | 15 | 587.098 | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 0.5 | 20.617 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.767 | 26.787 | -- | --
2023-08-12 | -- | -- | 78791.57 | -- | -- | 6.392 | 6.49 | 6.562 | 6-9 | -- | -- | 10.683 | 50 | 841.952 | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 5 | 21.925 | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 15 | 554.172 | -- | -- | -- | -- | 0.303 | 0.5 | 23.934 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.767 | 26.791 | -- | --
2023-08-11 | -- | -- | 67753.671 | -- | -- | 5.8611 | 6.299 | 7.032 | 6-9 | -- | -- | 17.822 | 50 | 1105.798 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 5 | 15.076 | -- | -- | -- | -- | 7.232 | 15 | 493.948 | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 0.5 | 11.262 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.769 | 26.791 | -- | --
2023-08-10 | -- | -- | 64392.8 | -- | -- | 6.062 | 6.288 | 6.392 | 6-9 | -- | -- | 18.136 | 50 | 1124.297 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 5 | 14.773 | -- | -- | -- | -- | 7.009 | 15 | 450.59 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 10.457 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-08-09 | -- | -- | 63376.542 | -- | -- | 6.241 | 6.314 | 6.386 | 6-9 | -- | -- | 16.647 | 50 | 1023.115 | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 5 | 16.234 | -- | -- | -- | -- | 6.851 | 15 | 431.441 | -- | -- | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 9.738 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-08-08 | -- | -- | 69047.007 | -- | -- | 3.8865 | 6.266 | 6.916 | 6-9 | -- | -- | 15.506 | 50 | 1059.727 | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 5 | 29.903 | -- | -- | -- | -- | 7.252 | 15 | 501.68 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 8.377 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-08-07 | -- | -- | 68380.093 | -- | -- | 6.212 | 6.347 | 6.495 | 6-9 | -- | -- | 13.447 | 50 | 887.726 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 5 | 13.144 | -- | -- | -- | -- | 6.704 | 15 | 459.358 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 4.815 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-08-06 | -- | -- | 60774.496 | -- | -- | 6.275 | 6.402 | 6.505 | 6-9 | -- | -- | 15.177 | 50 | 884.535 | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 5 | 13.214 | -- | -- | -- | -- | 6.242 | 15 | 382.196 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 4.167 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-08-05 | -- | -- | 64529.835 | -- | -- | 6.279 | 6.405 | 6.538 | 6-9 | -- | -- | 17.627 | 50 | 1101.564 | -- | -- | -- | -- | 0.215 | 5 | 13.938 | -- | -- | -- | -- | 6.041 | 15 | 388.229 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 4.743 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-08-04([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。8月4日3:00至4:00出水在线COD监测仪因测量过程中抽取到异物，导致数据出现异常，经第三方运维人员清洗并校准仪器后恢复正常。) | -- | -- | 65349.531 | -- | -- | 6.26 | 6.385 | 6.48 | 6-9 | -- | -- | 21.444 | 50 | 1324.438 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 18.952 | 1162.49 | 0.202 | 5 | 13.349 | -- | -- | -- | -- | 6.025 | 15 | 395.74 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 7.574 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-08-03 | -- | -- | 79799.304 | -- | -- | 6.207 | 6.301 | 6.378 | 6-9 | -- | -- | 10.312 | 50 | 823.755 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 21.679 | -- | -- | -- | -- | 7.307 | 15 | 584.211 | -- | -- | -- | -- | 0.161 | 0.5 | 12.88 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-08-02 | -- | -- | 79637.023 | -- | -- | 6.285 | 6.357 | 6.399 | 6-9 | -- | -- | 12.174 | 50 | 973.703 | -- | -- | -- | -- | 0.326 | 5 | 25.951 | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 15 | 380.495 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 0.5 | 9.955 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.765 | 26.791 | -- | --
2023-08-01 | -- | -- | 81254.523 | -- | -- | 4.3698 | 6.554 | 7.284 | 6-9 | -- | -- | 15.122 | 50 | 1223.769 | -- | -- | -- | -- | 0.338 | 5 | 27.578 | -- | -- | -- | -- | 5.284 | 15 | 429.831 | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 0.5 | 9.486 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.768 | 26.791 | -- | --
2023-07-31 | -- | -- | 80434.523 | -- | -- | 6.534 | 6.63 | 6.729 | 6-9 | -- | -- | 7.663 | 50 | 617.654 | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 5 | 14.174 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 15 | 375.802 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.77 | 26.791 | -- | --
2023-07-30 | -- | -- | 80398.882 | -- | -- | 6.276 | 6.476 | 6.587 | 6-9 | -- | -- | 4.933 | 50 | 396.66 | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 5 | 15.82 | -- | -- | -- | -- | 5.751 | 15 | 462.64 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 9.47 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.771 | 26.791 | -- | --
2023-07-29 | -- | -- | 80497.085 | -- | -- | 6.096 | 6.203 | 6.31 | 6-9 | -- | -- | 5.554 | 50 | 447.772 | -- | -- | -- | -- | 0.282 | 5 | 22.735 | -- | -- | -- | -- | 8.745 | 15 | 704.303 | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 0.5 | 24.731 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.768 | 26.787 | -- | --
2023-07-28 | -- | -- | 77868.328 | -- | -- | 6.219 | 6.349 | 6.454 | 6-9 | -- | -- | 5.842 | 50 | 454.351 | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 5 | 29.403 | -- | -- | -- | -- | 9.969 | 15 | 775.186 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.5 | 24.834 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.763 | 26.783 | -- | --
2023-07-27 | -- | -- | 80447.804 | -- | -- | 6.216 | 6.398 | 6.482 | 6-9 | -- | -- | 6.259 | 50 | 503.408 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 5 | 23.4 | -- | -- | -- | -- | 8.692 | 15 | 700.568 | -- | -- | -- | -- | 0.317 | 0.5 | 25.567 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.761 | 26.783 | -- | --
2023-07-26 | -- | -- | 78772.89 | -- | -- | 6.307 | 6.433 | 6.588 | 6-9 | -- | -- | 7.961 | 50 | 626.209 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 5 | 23.41 | -- | -- | -- | -- | 8.141 | 15 | 640.933 | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 0.5 | 11.363 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-07-25 | -- | -- | 68892.625 | -- | -- | 3.7877 | 6.435 | 6.901 | 6-9 | -- | -- | 12.132 | 50 | 810.566 | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 5 | 29.476 | -- | -- | -- | -- | 7.672 | 15 | 533.117 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 8.507 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-07-24 | -- | -- | 67771.968 | -- | -- | 6.277 | 6.393 | 6.557 | 6-9 | -- | -- | 11.573 | 50 | 786.821 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 5 | 20.238 | -- | -- | -- | -- | 7.263 | 15 | 488.217 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 7.753 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-07-23([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月23日3:00至6:00出水在线COD监测仪因在测量过程中抽取到管道异物，导致数据出现异常，经第三方运维人员清洗并校准仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 61503.937 | -- | -- | 6.33 | 6.445 | 6.55 | 6-9 | -- | -- | 24.763 | 50 | 1480.554 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 21.259 | 1121.748 | 0.239 | 5 | 14.839 | -- | -- | -- | -- | 6.462 | 15 | 396.646 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 5.868 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.766 | 26.787 | -- | --
2023-07-22 | -- | -- | 67041.359 | -- | -- | 6.33 | 6.407 | 6.494 | 6-9 | -- | -- | 17.352 | 50 | 1105.381 | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 5 | 20.627 | -- | -- | -- | -- | 6.772 | 15 | 456.776 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 9.282 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.766 | 26.791 | -- | --
2023-07-21 | -- | -- | 79131.101 | -- | -- | 6.311 | 6.384 | 6.436 | 6-9 | -- | -- | 9.724 | 50 | 769.294 | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 5 | 26.71 | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 15 | 510.001 | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 0.5 | 20.892 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.762 | 26.787 | -- | --
2023-07-20 | -- | -- | 79853.398 | -- | -- | 6.239 | 6.318 | 6.407 | 6-9 | -- | -- | 4.497 | 50 | 359.634 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 5 | 17.639 | -- | -- | -- | -- | 4.405 | 15 | 352.287 | -- | -- | -- | -- | 0.354 | 0.5 | 28.274 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.766 | 26.791 | -- | --
2023-07-19 | -- | -- | 82027.976 | -- | -- | 6.228 | 6.294 | 6.34 | 6-9 | -- | -- | 5.033 | 50 | 414.35 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 21.643 | -- | -- | -- | -- | 3.716 | 15 | 305.281 | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 0.5 | 27.166 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.771 | 26.791 | -- | --
2023-07-18([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月18日11:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标液比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 81896.289 | -- | -- | 2.7332 | 6.315 | 9.3582 | 6-9 | -- | -- | 13.409 | 50 | 1105.526 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.212 | 800.532 | 0.932 | 5 | 77.325 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.589 | 46.274 | 7.758 | 15 | 638.378 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.787 | 532.118 | 0.261 | 0.5 | 21.47 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.229 | 17.977 | 26.744 | 26.771 | 26.791 | -- | --
2023-07-17 | -- | -- | 66016.523 | -- | -- | 6.358 | 6.524 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 18.26 | 50 | 1127.643 | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 5 | 11.643 | -- | -- | -- | -- | 5.439 | 15 | 365.206 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 0.5 | 7.243 | -- | -- | -- | -- | 26.744 | 26.768 | 26.787 | -- | --
2023-07-16 | -- | -- | 56250.55 | -- | -- | 6.452 | 6.544 | 6.647 | 6-9 | -- | -- | 23.755 | 50 | 1286.184 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 5 | 12.155 | -- | -- | -- | -- | 5.744 | 15 | 316.294 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 5.739 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-07-15 | -- | -- | 58736.425 | -- | -- | 6.367 | 6.511 | 6.645 | 6-9 | -- | -- | 19.834 | 50 | 1213.065 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 5 | 15.976 | -- | -- | -- | -- | 6.745 | 15 | 389.897 | -- | -- | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 6.477 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.763 | 26.787 | -- | --
2023-07-14 | -- | -- | 57071.683 | -- | -- | 6.409 | 6.508 | 6.614 | 6-9 | -- | -- | 22.406 | 50 | 1310.572 | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 5 | 14.692 | -- | -- | -- | -- | 6.772 | 15 | 376.855 | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 0.5 | 6.117 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-07-13 | -- | -- | 60849.132 | -- | -- | 6.343 | 6.479 | 6.597 | 6-9 | -- | -- | 21.336 | 50 | 1298.104 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5 | 16.208 | -- | -- | -- | -- | 7.226 | 15 | 433.519 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 0.5 | 7.478 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.765 | 26.787 | -- | --
2023-07-12 | -- | -- | 57857.425 | -- | -- | 6.491 | 6.602 | 6.753 | 6-9 | -- | -- | 24.222 | 50 | 1371.914 | -- | -- | -- | -- | 0.315 | 5 | 17.656 | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 15 | 353.706 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 0.5 | 6.139 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.764 | 26.787 | -- | --
2023-07-11 | -- | -- | 57259.835 | -- | -- | 6.538 | 6.616 | 6.701 | 6-9 | -- | -- | 17.221 | 50 | 995.203 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 5 | 16.962 | -- | -- | -- | -- | 6.286 | 15 | 347.851 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 5.475 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.766 | 26.787 | -- | --
2023-07-10 | -- | -- | 61445.085 | -- | -- | 3.999 | 6.611 | 6.81 | 6-9 | -- | -- | 18.467 | 50 | 1129.231 | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 5 | 29.976 | -- | -- | -- | -- | 6.856 | 15 | 415.981 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.766 | 26.787 | -- | --
2023-07-09 | -- | -- | 62684.546 | -- | -- | 6.543 | 6.641 | 6.744 | 6-9 | -- | -- | 15.553 | 50 | 999.478 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 5 | 13.766 | -- | -- | -- | -- | 6.858 | 15 | 420.346 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 4.461 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.766 | 26.787 | -- | --
2023-07-08 | -- | -- | 60006.757 | -- | -- | 6.572 | 6.702 | 6.836 | 6-9 | -- | -- | 13.487 | 50 | 822.577 | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 5 | 14.348 | -- | -- | -- | -- | 6.509 | 15 | 377.038 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 4.404 | -- | -- | -- | -- | 26.74 | 26.767 | 26.787 | -- | --
2023-07-07 | -- | -- | 56005.425 | -- | -- | 6.638 | 6.756 | 6.864 | 6-9 | -- | -- | 16.783 | 50 | 955.892 | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 5 | 14.527 | -- | -- | -- | -- | 5.893 | 15 | 324.721 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 4.386 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.767 | 26.791 | -- | --
2023-07-06([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月6日5:00至8:00出水在线COD监测仪因消解池上方的膜片漏气，导致数据出现异常，经第三方运维人员更换并校准仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 56342.421 | -- | -- | 0 | 6.712 | 6.844 | 6-9 | -- | -- | 27.257 | 50 | 1549.119 | -- | 故障 - 采样环节泄露 | 25.323 | 1246.15 | 0.402 | 5 | 25.991 | -- | -- | -- | -- | 5.658 | 15 | 322.731 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.5 | 5.25 | -- | -- | -- | -- | 0 | 24.526 | 26.795 | -- | --
2023-07-05 | -- | -- | 72865.804 | -- | -- | 6.443 | 6.531 | 6.691 | 6-9 | -- | -- | 11.579 | 50 | 819.209 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 5 | 18.147 | -- | -- | -- | -- | 5.575 | 15 | 401.36 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 8.612 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.76 | 26.783 | -- | --
2023-07-04 | -- | -- | 80952.296 | -- | -- | 6.443 | 6.603 | 6.709 | 6-9 | -- | -- | 12.57 | 50 | 1019.348 | -- | -- | -- | -- | 2.127 | 5 | 172.566 | -- | -- | -- | -- | 8.291 | 15 | 671.866 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 0.5 | 20.902 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.76 | 26.783 | -- | --
2023-07-03 | -- | -- | 71504.046 | -- | -- | 6.572 | 6.655 | 6.778 | 6-9 | -- | -- | 12.613 | 50 | 860.364 | -- | -- | -- | -- | 0.844 | 5 | 60.401 | -- | -- | -- | -- | 6.978 | 15 | 507.131 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 16.004 | -- | -- | -- | -- | 26.732 | 26.759 | 26.779 | -- | --
2023-07-02 | -- | -- | 74095.914 | -- | -- | 6.583 | 6.632 | 6.759 | 6-9 | -- | -- | 10.5 | 50 | 777.299 | -- | -- | -- | -- | 0.584 | 5 | 45.545 | -- | -- | -- | -- | 5.169 | 15 | 376.429 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 14.244 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.761 | 26.783 | -- | --
2023-07-01 | -- | -- | 79818.257 | -- | -- | 6.582 | 6.64 | 6.7 | 6-9 | -- | -- | 8.993 | 50 | 717.829 | -- | -- | -- | -- | 0.417 | 5 | 33.351 | -- | -- | -- | -- | 4.244 | 15 | 338.455 | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 0.5 | 10.457 | -- | -- | -- | -- | 26.736 | 26.76 | 26.779 | -- | --