## sheet1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2023-10-01 00:00:00 至 2023-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2023-12-31 | -- | -- | 48404.175 | -- | -- | 6.465 | 6.515 | 6.624 | 6-9 | -- | -- | 22.328 | 50 | 1085.914 | -- | -- | -- | -- | 0.162 | 5 | 7.908 | -- | -- | -- | -- | 5.225 | 15 | 253.164 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 7.327 | -- | -- | -- | -- | 21.143 | 21.56 | 22.091 | -- | --
2023-12-30 | -- | -- | 56826.132 | -- | -- | 6.188 | 6.321 | 6.493 | 6-9 | -- | -- | 16.727 | 50 | 965.257 | -- | -- | -- | -- | 0.192 | 5 | 10.722 | -- | -- | -- | -- | 5.248 | 15 | 294.945 | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 0.5 | 9.43 | -- | -- | -- | -- | 20.66 | 21.024 | 21.409 | -- | --
2023-12-29 | -- | -- | 63188.484 | -- | -- | 6.187 | 6.277 | 6.397 | 6-9 | -- | -- | 16.982 | 50 | 1133.008 | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 5 | 15.163 | -- | -- | -- | -- | 5.647 | 15 | 349.938 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 0.5 | 14.447 | -- | -- | -- | -- | 20.206 | 20.542 | 20.915 | -- | --
2023-12-28 | -- | -- | 44310.8 | -- | -- | 6.293 | 6.367 | 6.437 | 6-9 | -- | -- | 19.146 | 50 | 846.371 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 5 | 6.458 | -- | -- | -- | -- | 5.488 | 15 | 243.183 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 7.658 | -- | -- | -- | -- | 19.786 | 20.207 | 20.629 | -- | --
2023-12-27 | -- | -- | 43508.902 | -- | -- | 6.318 | 6.371 | 6.424 | 6-9 | -- | -- | 22.859 | 50 | 990.538 | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 5.333 | -- | -- | -- | -- | 5.455 | 15 | 237.482 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 9.149 | -- | -- | -- | -- | 19.394 | 19.709 | 20.037 | -- | --
2023-12-26 | -- | -- | 45631.519 | -- | -- | 6.286 | 6.39 | 6.424 | 6-9 | -- | -- | 25.788 | 50 | 1170.371 | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 5 | 6.452 | -- | -- | -- | -- | 5.624 | 15 | 256.899 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 10.307 | -- | -- | -- | -- | 18.967 | 19.277 | 19.657 | -- | --
2023-12-25 | -- | -- | 47421.308 | -- | -- | 3.3449 | 6.33 | 7.42 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 26.272 | 50 | 1240.688 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 781.77 | 0.27 | 5 | 12.508 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.995 | 5.473 | 15 | 258.897 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 170.708 | 0.221 | 0.5 | 10.505 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.26 | 15.326 | 18.92 | 19.473 | -- | --
2023-12-24 | -- | -- | 45859.828 | -- | -- | 6.34 | 6.399 | 6.441 | 6-9 | -- | -- | 25.762 | 50 | 1181.519 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 6.062 | -- | -- | -- | -- | 3.981 | 15 | 182.78 | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 10.065 | -- | -- | -- | -- | 18.332 | 18.741 | 19.191 | -- | --
2023-12-23 | -- | -- | 45202.976 | -- | -- | 6.415 | 6.466 | 6.512 | 6-9 | -- | -- | 25.995 | 50 | 1175.662 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 5.472 | -- | -- | -- | -- | 3.808 | 15 | 172.242 | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 0.5 | 9.099 | -- | -- | -- | -- | 18.606 | 18.855 | 19.296 | -- | --
2023-12-22([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月22日11:00出水在线COD监测仪在测量过程中因抽取到管道污垢，导致数据异常，经第三方运维人员清洗并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 46719.746 | -- | -- | 6.484 | 6.53 | 6.558 | 6-9 | -- | -- | 25.606 | 50 | 1189.229 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 24.815 | 1113.046 | 0.136 | 5 | 6.401 | -- | -- | -- | -- | 3.541 | 15 | 166.221 | -- | -- | -- | -- | 0.173 | 0.5 | 8.141 | -- | -- | -- | -- | 19.261 | 19.647 | 20.3 | -- | --
2023-12-21 | -- | -- | 47790.585 | -- | -- | 6.494 | 6.538 | 6.583 | 6-9 | -- | -- | 22.762 | 50 | 1085.433 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 5 | 5.918 | -- | -- | -- | -- | 4.749 | 15 | 226.931 | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 0.5 | 8.905 | -- | -- | -- | -- | 20.108 | 20.878 | 21.503 | -- | --
2023-12-20 | -- | -- | 46700.871 | -- | -- | 6.467 | 6.564 | 6.629 | 6-9 | -- | -- | 17.989 | 50 | 880.869 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 8.289 | -- | -- | -- | -- | 5.682 | 15 | 262.982 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 9.738 | -- | -- | -- | -- | 21.48 | 21.948 | 22.287 | -- | --
2023-12-19([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月18日23:00至19日00:00和12月19日7:00因在线出水采样水泵的探头被异物堵住，导致总磷和COD数据异常，经第三方运维人员清洗后恢复正常。) | -- | -- | 56829.07 | -- | -- | 6.466 | 6.546 | 6.611 | 6-9 | -- | -- | 24.664 | 50 | 1406.788 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 24.161 | 1324.654 | 0.205 | 5 | 11.284 | -- | -- | -- | -- | 6.329 | 15 | 359.099 | -- | -- | -- | -- | 0.269 | 0.5 | 14.963 | -- | 故障 - 采样环节堵塞 | 0.246 | 13.517 | 22.264 | 22.609 | 22.781 | -- | --
2023-12-18([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月18日11:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮数据异常，完成比对检测后恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月18日23:00至19日00:00和12月19日7:00因在线出水采样水泵的探头被异物堵住，导致总磷和COD数据异常，经第三方运维人员清洗后恢复正常。) | -- | -- | 58889.488 | -- | -- | 4.1652 | 6.575 | 6.99 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 25.816 | 50 | 1578.464 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 746.092 | 0.595 | 5 | 43.913 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 6.164 | 6.429 | 15 | 410.085 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 153.798 | 0.244 | 0.5 | 15.019 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 采样环节堵塞 | 有效数据不足 | 6.206 | 20.025 | 23.13 | 23.471 | -- | --
2023-12-17 | -- | -- | 41971.671 | -- | -- | 6.627 | 6.671 | 6.701 | 6-9 | -- | -- | 23.707 | 50 | 994.263 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 5 | 6.571 | -- | -- | -- | -- | 5.167 | 15 | 216.626 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 0.5 | 8.906 | -- | -- | -- | -- | 23.404 | 23.874 | 24.435 | -- | --
2023-12-16 | -- | -- | 60737.816 | -- | -- | 6.499 | 6.6 | 6.686 | 6-9 | -- | -- | 21.414 | 50 | 1326.267 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 5 | 11.417 | -- | -- | -- | -- | 4.884 | 15 | 287.539 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 0.5 | 14.255 | -- | -- | -- | -- | 24.416 | 25.121 | 25.392 | -- | --
2023-12-15 | -- | -- | 57510.941 | -- | -- | 6.454 | 6.552 | 6.627 | 6-9 | -- | -- | 20.512 | 50 | 1182.465 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 5 | 9.938 | -- | -- | -- | -- | 5.345 | 15 | 302.521 | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 0.5 | 10.52 | -- | -- | -- | -- | 25.145 | 25.369 | 25.642 | -- | --
2023-12-14 | -- | -- | 60041.628 | -- | -- | 6.48 | 6.585 | 6.651 | 6-9 | -- | -- | 17.079 | 50 | 1079.825 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5 | 14.865 | -- | -- | -- | -- | 4.913 | 15 | 283.441 | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.5 | 12.989 | -- | -- | -- | -- | 24.992 | 25.243 | 25.395 | -- | --
2023-12-13 | -- | -- | 58748.75 | -- | -- | 6.542 | 6.614 | 6.696 | 6-9 | -- | -- | 16.228 | 50 | 1045.673 | -- | -- | -- | -- | 0.594 | 5 | 34.065 | -- | -- | -- | -- | 4.762 | 15 | 271.36 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | 24.886 | 25.16 | 25.395 | -- | --
2023-12-12 | -- | -- | 42019.906 | -- | -- | 4.1295 | 6.534 | 7.051 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 25.991 | 50 | 1087.946 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 688.542 | 0.74 | 5 | 31.195 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 17.325 | 7.123 | 15 | 298.852 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 195.073 | 0.171 | 0.5 | 7.231 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 4.598 | 24.49 | 24.936 | 25.352 | -- | --
2023-12-11 | -- | -- | 40089.949 | -- | -- | 6.421 | 6.466 | 6.553 | 6-9 | -- | -- | 30.381 | 50 | 1217.88 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 5 | 31.248 | -- | -- | -- | -- | 8.177 | 15 | 327.685 | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 6.283 | -- | -- | -- | -- | 23.855 | 24.385 | 24.921 | -- | --
2023-12-10([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月9日21:00至10日1:00因出水在线COD分析仪的消解池破裂，导致数据异常，经第三方运维人员更换配件并校正仪器后恢复正常。期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 45664.832 | -- | -- | 6.48 | 6.526 | 6.58 | 6-9 | -- | -- | 21.42 | 50 | 963.539 | -- | -- | -- | -- | 0.774 | 5 | 35.205 | -- | -- | -- | -- | 7.168 | 15 | 327.079 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.5 | 9.323 | -- | -- | -- | -- | 23.447 | 23.81 | 24.176 | -- | --
2023-12-09([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月9日21:00至10日1:00因出水在线COD分析仪的消解池破裂，导致数据异常，经第三方运维人员更换配件并校正仪器后恢复正常。期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 58499.496 | -- | -- | 6.385 | 6.465 | 6.543 | 6-9 | -- | -- | 29.667 | 50 | 1724.188 | -- | -- | -- | -- | 0.823 | 5 | 49.509 | -- | -- | -- | -- | 7.136 | 15 | 417.543 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 13.54 | -- | -- | -- | -- | 23.048 | 23.396 | 23.745 | -- | --
2023-12-08 | -- | -- | 58607.394 | -- | -- | 6.405 | 6.48 | 6.54 | 6-9 | -- | -- | 23.609 | 50 | 1395.557 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 5 | 46.159 | -- | -- | -- | -- | 6.731 | 15 | 394.834 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 15.702 | -- | -- | -- | -- | 22.895 | 23.224 | 23.569 | -- | --
2023-12-07([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月6日22:00至12月7日3:00出水在线房因电源空气开关跳闸，导致数据中断，恢复供电后仪器正常运行，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 62274.015 | -- | -- | 0 | 5.7632 | 6.579 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 17.633 | 50 | 1134.053 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 20.318 | 1097.377 | 0.583 | 5 | 38.204 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.707 | 38.199 | 5.274 | 15 | 344.76 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 6.119 | 330.395 | 0.232 | 0.5 | 15.136 | -- | 故障 - 自动监测设备断电 | 0.268 | 14.511 | 0 | 20.964 | 23.898 | -- | --
2023-12-06([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月6日13:00因第三方运维人员对出水在线pH分析仪进行表头、传输等检修，导致数据异常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。12月6日22:00至12月7日3:00出水在线房因电源空气开关跳闸，导致数据中断，恢复供电后仪器正常运行，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 73585.164 | -- | -- | 0 | 6.051 | 14 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 13.425 | 50 | 1018.185 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 554.853 | 1.046 | 5 | 78.519 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 44.215 | 7.608 | 15 | 581.603 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 321.452 | 0.24 | 0.5 | 18.004 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养>故障 - 自动监测设备断电 | 有效数据不足 | 10.109 | 0 | 22.777 | 75.505 | -- | --
2023-12-05 | -- | -- | 65972.367 | -- | -- | 6.427 | 6.526 | 6.617 | 6-9 | -- | -- | 17.771 | 50 | 1179.764 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 5 | 56.017 | -- | -- | -- | -- | 6.784 | 15 | 438.775 | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 14.245 | -- | -- | -- | -- | 23.51 | 23.851 | 24.196 | -- | --
2023-12-04 | -- | -- | 70198.937 | -- | -- | 6.392 | 6.476 | 6.582 | 6-9 | -- | -- | 20.36 | 50 | 1423.458 | -- | -- | -- | -- | 1.029 | 5 | 72.623 | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 15 | 525.552 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 14.939 | -- | -- | -- | -- | 23.604 | 23.798 | 24.094 | -- | --
2023-12-03 | -- | -- | 69492.218 | -- | -- | 6.366 | 6.459 | 6.571 | 6-9 | -- | -- | 23.66 | 50 | 1600.87 | -- | -- | -- | -- | 0.754 | 5 | 54.088 | -- | -- | -- | -- | 6.226 | 15 | 433.403 | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 10.509 | -- | -- | -- | -- | 23.596 | 23.804 | 24.09 | -- | --
2023-12-02 | -- | -- | 59604.957 | -- | -- | 6.222 | 6.358 | 6.484 | 6-9 | -- | -- | 19.478 | 50 | 1177.099 | -- | -- | -- | -- | 0.587 | 5 | 33.344 | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 15 | 351.47 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 0.5 | 7.249 | -- | -- | -- | -- | 23.69 | 23.998 | 24.439 | -- | --
2023-12-01 | -- | -- | 59327.5 | -- | -- | 6.273 | 6.345 | 6.439 | 6-9 | -- | -- | 22.989 | 50 | 1352.568 | -- | -- | -- | -- | 0.862 | 5 | 51.219 | -- | -- | -- | -- | 6.201 | 15 | 362.826 | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.5 | 12.84 | -- | -- | -- | -- | 24.047 | 24.327 | 24.553 | -- | --
2023-11-30 | -- | -- | 65272.902 | -- | -- | 6.238 | 6.319 | 6.395 | 6-9 | -- | -- | 17.049 | 50 | 1132.892 | -- | -- | -- | -- | 0.703 | 5 | 44.827 | -- | -- | -- | -- | 6.623 | 15 | 423.624 | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 0.5 | 17.431 | -- | -- | -- | -- | 24.106 | 24.398 | 24.557 | -- | --
2023-11-29 | -- | -- | 69497.992 | -- | -- | 6.279 | 6.37 | 6.518 | 6-9 | -- | -- | 17.796 | 50 | 1221.075 | -- | -- | -- | -- | 0.683 | 5 | 46.133 | -- | -- | -- | -- | 6.061 | 15 | 414.008 | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 0.5 | 16.318 | -- | -- | -- | -- | 23.855 | 24.221 | 24.557 | -- | --
2023-11-28([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月28日14:00至15:00因第三方运维人员更换出水pH监测仪表头和电极，导致数据出现异常，完成更换并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 62299.781 | -- | -- | 0 | 6.538 | 12.3616 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.138 | 50 | 1088.251 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.309 | 737.152 | 0.805 | 5 | 51.947 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.754 | 34.091 | 5.019 | 15 | 327.801 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.904 | 221.626 | 0.192 | 0.5 | 11.94 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.2 | 9.069 | 0 | 21.628 | 99.96 | -- | --
2023-11-27 | -- | -- | 63370.351 | -- | -- | 7.022 | 7.049 | 7.184 | 6-9 | -- | -- | 14.064 | 50 | 942.072 | -- | -- | -- | -- | 0.769 | 5 | 49.126 | -- | -- | -- | -- | 3.754 | 15 | 231.548 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 15.565 | -- | -- | -- | -- | 18.763 | 20.464 | 21.46 | -- | --
2023-11-26([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月26日9:00至10:00出水在线COD监测仪因计量管有结晶物，导致数据出现异常，经第三方运维人员清洗并校准仪器后恢复正常。) | -- | -- | 53177.75 | -- | -- | 6.831 | 7.053 | 7.117 | 6-9 | -- | -- | 22.686 | 50 | 1203.902 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 20.992 | 1027.306 | 0.604 | 5 | 31.835 | -- | -- | -- | -- | 3.728 | 15 | 197.658 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 11.04 | -- | -- | -- | -- | 19.861 | 20.923 | 21.923 | -- | --
2023-11-25 | -- | -- | 62566.605 | -- | -- | 6.987 | 7.049 | 7.115 | 6-9 | -- | -- | 21.187 | 50 | 1312.896 | -- | -- | -- | -- | 0.688 | 5 | 42.284 | -- | -- | -- | -- | 8.005 | 15 | 503.185 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 6.019 | -- | -- | -- | -- | 19.065 | 20.963 | 22.103 | -- | --
2023-11-24 | -- | -- | 66782.039 | -- | -- | 6.944 | 7.04 | 7.212 | 6-9 | -- | -- | 16.012 | 50 | 1088.357 | -- | -- | -- | -- | 0.788 | 5 | 52.574 | -- | -- | -- | -- | 9.179 | 15 | 611.168 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 0.5 | 7.197 | -- | -- | -- | -- | 15.969 | 21.622 | 23.118 | -- | --
2023-11-23 | -- | -- | 67315.898 | -- | -- | 7.008 | 7.045 | 7.116 | 6-9 | -- | -- | 23.546 | 50 | 1672.632 | -- | -- | -- | -- | 0.729 | 5 | 48.128 | -- | -- | -- | -- | 7.162 | 15 | 455.179 | -- | -- | -- | -- | 0.066 | 0.5 | 4.366 | -- | -- | -- | -- | 17.838 | 20.963 | 23.322 | -- | --
2023-11-22 | -- | -- | 69320.328 | -- | -- | 7 | 7.064 | 7.236 | 6-9 | -- | -- | 25.602 | 50 | 1780.975 | -- | -- | -- | -- | 0.518 | 5 | 35.136 | -- | -- | -- | -- | 6.983 | 15 | 473.221 | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 0.5 | 16.826 | -- | -- | -- | -- | 7.714 | 19.683 | 22.393 | -- | --
2023-11-21 | -- | -- | 71859.093 | -- | -- | 0.0228 | 7.066 | 12.3012 | 6-9 | -- | -- | 19.431 | 50 | 1364.759 | -- | -- | -- | -- | 0.658 | 5 | 48.483 | -- | -- | -- | -- | 6.918 | 15 | 497.761 | -- | -- | -- | -- | 0.217 | 0.5 | 15.612 | -- | -- | -- | -- | 17.293 | 19.67 | 24.165 | -- | --
2023-11-20 | -- | -- | 68046.164 | -- | -- | 7.045 | 7.072 | 7.273 | 6-9 | -- | -- | 21.315 | 50 | 1409.234 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 5 | 31.303 | -- | -- | -- | -- | 6.688 | 15 | 456.627 | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 0.5 | 13.933 | -- | -- | -- | -- | 17.344 | 19.192 | 21.389 | -- | --
2023-11-19 | -- | -- | 72677.234 | -- | -- | 7.048 | 7.078 | 7.283 | 6-9 | -- | -- | 15.725 | 50 | 1146.024 | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 5 | 38.231 | -- | -- | -- | -- | 6.652 | 15 | 480.159 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.5 | 14.034 | -- | -- | -- | -- | 16.447 | 18.522 | 20.249 | -- | --
2023-11-18 | -- | -- | 77380.609 | -- | -- | 7.029 | 7.069 | 7.242 | 6-9 | -- | -- | 17.231 | 50 | 1343.023 | -- | -- | -- | -- | 0.526 | 5 | 41.363 | -- | -- | -- | -- | 6.957 | 15 | 537.395 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 15.076 | -- | -- | -- | -- | 17.05 | 18.839 | 20.735 | -- | --
2023-11-17 | -- | -- | 71087.476 | -- | -- | 6.894 | 7.054 | 7.301 | 6-9 | -- | -- | 16.758 | 50 | 1138.907 | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 5 | 30.311 | -- | -- | -- | -- | 6.306 | 15 | 446.863 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 8.989 | -- | -- | -- | -- | 18.081 | 20.006 | 22.158 | -- | --
2023-11-16 | -- | -- | 68232.695 | -- | -- | 6.878 | 7.047 | 7.238 | 6-9 | -- | -- | 18.483 | 50 | 1262.826 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 5 | 36.489 | -- | -- | -- | -- | 6.289 | 15 | 422.483 | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 0.5 | 7.564 | -- | -- | -- | -- | 19.151 | 21.075 | 22.683 | -- | --
2023-11-15([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月15日10：00第三方运维公司人员对出水在线仪器进行标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 62106.394 | -- | -- | 2.381 | 7.033 | 8.132 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 16.554 | 50 | 1010.121 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.589 | 812.949 | 0.922 | 5 | 60.226 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.705 | 41.291 | 7.822 | 15 | 493.211 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.105 | 425.137 | 0.134 | 0.5 | 8.435 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.103 | 6.208 | 19.602 | 21.936 | 26.712 | -- | --
2023-11-14 | -- | -- | 61285.082 | -- | -- | 6.95 | 7.029 | 7.131 | 6-9 | -- | -- | 18.91 | 50 | 1204.44 | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 5 | 20.128 | -- | -- | -- | -- | 6.111 | 15 | 365.191 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 4.95 | -- | -- | -- | -- | 20.159 | 23.871 | 26.14 | -- | --
2023-11-13 | -- | -- | 68480.234 | -- | -- | 6.878 | 7.026 | 7.084 | 6-9 | -- | -- | 19.274 | 50 | 1317.123 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 5 | 28.853 | -- | -- | -- | -- | 6.572 | 15 | 448.83 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | 22.409 | 24.488 | 25.874 | -- | --
2023-11-12 | -- | -- | 67186.054 | -- | -- | 6.992 | 7.018 | 7.045 | 6-9 | -- | -- | 17.781 | 50 | 1155.661 | -- | -- | -- | -- | 0.335 | 5 | 22.818 | -- | -- | -- | -- | 6.329 | 15 | 418.441 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 0.5 | 8.402 | -- | -- | -- | -- | 23.298 | 24.969 | 26.673 | -- | --
2023-11-11 | -- | -- | 68364.796 | -- | -- | 6.983 | 7.008 | 7.03 | 6-9 | -- | -- | 19.718 | 50 | 1303.255 | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 5 | 26.052 | -- | -- | -- | -- | 7.009 | 15 | 469.319 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 7.566 | -- | -- | -- | -- | 23.283 | 24.993 | 26.614 | -- | --
2023-11-10 | -- | -- | 69993.578 | -- | -- | 6.835 | 6.962 | 7.03 | 6-9 | -- | -- | 20.672 | 50 | 1432.923 | -- | -- | -- | -- | 0.566 | 5 | 38.898 | -- | -- | -- | -- | 6.946 | 15 | 480.416 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 0.5 | 8.885 | -- | -- | -- | -- | 23.349 | 25.063 | 28.77 | -- | --
2023-11-09 | -- | -- | 71408.929 | -- | -- | 4.2574 | 6.998 | 7.034 | 6-9 | -- | -- | 22.173 | 50 | 1538.454 | -- | -- | -- | -- | 0.625 | 5 | 45.829 | -- | -- | -- | -- | 6.587 | 15 | 472.765 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 0.5 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | 23.236 | 25.155 | 28.841 | -- | --
2023-11-08 | -- | -- | 68107.359 | -- | -- | 6.983 | 7.006 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 20.572 | 50 | 1348.545 | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 5 | 30.413 | -- | -- | -- | -- | 5.744 | 15 | 386.708 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 9.358 | -- | -- | -- | -- | 24.016 | 25.624 | 27.3 | -- | --
2023-11-07 | -- | -- | 68784.835 | -- | -- | 6.844 | 6.983 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 20.522 | 50 | 1361.738 | -- | -- | -- | -- | 0.427 | 5 | 30.33 | -- | -- | -- | -- | 5.373 | 15 | 365.764 | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 0.5 | 9.071 | -- | -- | -- | -- | 24.745 | 26.141 | 27.175 | -- | --
2023-11-06 | -- | -- | 68051.367 | -- | -- | 6.825 | 6.962 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 20.604 | 50 | 1353.952 | -- | -- | -- | -- | 0.491 | 5 | 33.671 | -- | -- | -- | -- | 6.104 | 15 | 410.222 | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 10.432 | -- | -- | -- | -- | 24.78 | 26.32 | 27.783 | -- | --
2023-11-05([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。11月5日4:00至8:00出水在线COD监测仪因测量过程中抽取到异物并残留在消解池，导致数据出现异常，经第三方运维人员清洗并校准仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 68731.476 | -- | -- | 6.821 | 6.967 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 24.983 | 50 | 1548.967 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 19.288 | 1136.288 | 0.396 | 5 | 27.187 | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 15 | 449.644 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 12.246 | -- | -- | -- | -- | 25.27 | 26.438 | 27.775 | -- | --
2023-11-04 | -- | -- | 71149.843 | -- | -- | 6.822 | 6.956 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 18.534 | 50 | 1226.644 | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 5 | 35.509 | -- | -- | -- | -- | 6.341 | 15 | 456.709 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 0.5 | 14.444 | -- | -- | -- | -- | 25.015 | 26.186 | 27.489 | -- | --
2023-11-03 | -- | -- | 77294.859 | -- | -- | 6.824 | 6.976 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 13.409 | 50 | 1034.495 | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 5 | 42.648 | -- | -- | -- | -- | 6.523 | 15 | 504.286 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 13.143 | -- | -- | -- | -- | 24.933 | 25.804 | 26.771 | -- | --
2023-11-02 | -- | -- | 76631.195 | -- | -- | 6.867 | 6.992 | 7.03 | 6-9 | -- | -- | 13.22 | 50 | 1013.018 | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 5 | 42.361 | -- | -- | -- | -- | 6.819 | 15 | 522.668 | -- | -- | -- | -- | 0.137 | 0.5 | 10.529 | -- | -- | -- | -- | 25.031 | 25.852 | 26.673 | -- | --
2023-11-01 | -- | -- | 78746.007 | -- | -- | 4.2283 | 6.982 | 7.544 | 6-9 | -- | -- | 13.29 | 50 | 1039.044 | -- | -- | -- | -- | 0.633 | 5 | 49.617 | -- | -- | -- | -- | 6.439 | 15 | 507.817 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 8.694 | -- | -- | -- | -- | 24.78 | 25.889 | 28.496 | -- | --
2023-10-31 | -- | -- | 77137.734 | -- | -- | 6.953 | 7.002 | 7.032 | 6-9 | -- | -- | 13.108 | 50 | 1001.748 | -- | -- | -- | -- | 0.565 | 5 | 44.036 | -- | -- | -- | -- | 6.489 | 15 | 500.104 | -- | -- | -- | -- | 0.099 | 0.5 | 7.796 | -- | -- | -- | -- | 24.321 | 25.64 | 26.736 | -- | --
2023-10-30 | -- | -- | 73611.585 | -- | -- | 6.818 | 6.973 | 7.031 | 6-9 | -- | -- | 13.333 | 50 | 965.225 | -- | -- | -- | -- | 0.537 | 5 | 39.497 | -- | -- | -- | -- | 7.235 | 15 | 527.067 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | 24.337 | 25.836 | 27.249 | -- | --
2023-10-29 | -- | -- | 74990.656 | -- | -- | 6.978 | 7.005 | 7.028 | 6-9 | -- | -- | 13.804 | 50 | 1040.635 | -- | -- | -- | -- | 0.909 | 5 | 68.904 | -- | -- | -- | -- | 7.724 | 15 | 580.958 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 0.5 | 14.653 | -- | -- | -- | -- | 24.686 | 26.066 | 27.297 | -- | --
2023-10-28 | -- | -- | 80108.148 | -- | -- | 6.977 | 6.999 | 7.028 | 6-9 | -- | -- | 15.532 | 50 | 1234.185 | -- | -- | -- | -- | 0.821 | 5 | 65.849 | -- | -- | -- | -- | 7.221 | 15 | 581.541 | -- | -- | -- | -- | 0.187 | 0.5 | 14.792 | -- | -- | -- | -- | 25.145 | 26.341 | 27.622 | -- | --
2023-10-27 | -- | -- | 78096.937 | -- | -- | 6.821 | 6.976 | 7.028 | 6-9 | -- | -- | 16.531 | 50 | 1284.207 | -- | -- | -- | -- | 0.351 | 5 | 27.671 | -- | -- | -- | -- | 6.401 | 15 | 501.199 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 0.5 | 11.559 | -- | -- | -- | -- | 24.76 | 26.153 | 27.935 | -- | --
2023-10-26 | -- | -- | 81531.437 | -- | -- | 6.822 | 6.972 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 14.676 | 50 | 1186.712 | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 5 | 16.166 | -- | -- | -- | -- | 5.501 | 15 | 449.417 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 10.296 | -- | -- | -- | -- | 24.447 | 25.661 | 27.097 | -- | --
2023-10-25 | -- | -- | 75774.773 | -- | -- | 6.818 | 6.972 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 13.862 | 50 | 1036.509 | -- | -- | -- | -- | 0.397 | 5 | 30.606 | -- | -- | -- | -- | 6.396 | 15 | 491.981 | -- | -- | -- | -- | 0.172 | 0.5 | 13.074 | -- | -- | -- | -- | 24.047 | 25.719 | 26.885 | -- | --
2023-10-24 | -- | -- | 74605.742 | -- | -- | 6.822 | 6.971 | 7.025 | 6-9 | -- | -- | 9.736 | 50 | 723.787 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 5 | 16.794 | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 15 | 532.892 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.5 | 13.762 | -- | -- | -- | -- | 23.671 | 25.194 | 26.744 | -- | --
2023-10-23([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。10月23日11:00因第三方运维公司人员对出水在线仪器进行月度标样比对检测，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮数据异常，完成比对检测后恢复正常。) | -- | -- | 86434.875 | -- | -- | 3.7241 | 6.972 | 7.657 | 6-9 | -- | -- | 15.081 | 50 | 1310.073 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.143 | 1004.944 | 0.712 | 5 | 62.378 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.439 | 36.375 | 7.994 | 15 | 691.691 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.157 | 592.296 | 0.272 | 0.5 | 23.715 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.243 | 20.124 | 23.479 | 24.775 | 27.786 | -- | --
2023-10-22 | -- | -- | 85896.796 | -- | -- | 6.976 | 7.008 | 7.034 | 6-9 | -- | -- | 8.537 | 50 | 733.065 | -- | -- | -- | -- | 0.128 | 5 | 11.06 | -- | -- | -- | -- | 6.252 | 15 | 537.162 | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 19.494 | -- | -- | -- | -- | 23.635 | 24.835 | 25.748 | -- | --
2023-10-21 | -- | -- | 81767 | -- | -- | 6.979 | 7.005 | 7.029 | 6-9 | -- | -- | 10.508 | 50 | 874.313 | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 5 | 17.87 | -- | -- | -- | -- | 6.275 | 15 | 513.539 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 21.744 | -- | -- | -- | -- | 21.699 | 25.321 | 28.904 | -- | --
2023-10-20 | -- | -- | 87270.5 | -- | -- | 6.821 | 6.962 | 7.008 | 6-9 | -- | -- | 9.371 | 50 | 819.664 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 5 | 16.557 | -- | -- | -- | -- | 6.195 | 15 | 540.421 | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 0.5 | 18.917 | -- | -- | -- | -- | 24.447 | 25.687 | 26.944 | -- | --
2023-10-19 | -- | -- | 86239.078 | -- | -- | 6.961 | 6.99 | 7.015 | 6-9 | -- | -- | 8.281 | 50 | 710.258 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 5 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | 5.692 | 15 | 491.866 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 14.764 | -- | -- | -- | -- | 24.314 | 25.623 | 26.63 | -- | --
2023-10-18 | -- | -- | 74780.242 | -- | -- | 6.961 | 6.993 | 7.018 | 6-9 | -- | -- | 10.506 | 50 | 740.164 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 12.153 | -- | -- | -- | -- | 6.036 | 15 | 452.124 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 0.5 | 8.671 | -- | -- | -- | -- | 24.525 | 25.933 | 27.289 | -- | --
2023-10-17 | -- | -- | 70615.492 | -- | -- | 6.972 | 6.993 | 7.017 | 6-9 | -- | -- | 9.77 | 50 | 706.287 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 5 | 14.934 | -- | -- | -- | -- | 6.144 | 15 | 431.944 | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 0.5 | 6.974 | -- | -- | -- | -- | 24.643 | 26.178 | 29.303 | -- | --
2023-10-16 | -- | -- | 67174.734 | -- | -- | 4.1476 | 6.955 | 10.3436 | 6-9 | -- | -- | 16.362 | 50 | 1121.252 | -- | -- | -- | -- | 0.332 | 5 | 23.018 | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 15 | 422.707 | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 0.5 | 6.606 | -- | -- | -- | -- | 24.89 | 26.503 | 29.323 | -- | --
2023-10-15 | -- | -- | 64083.871 | -- | -- | 6.811 | 6.939 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 18.779 | 50 | 1105.388 | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 5 | 14.577 | -- | -- | -- | -- | 5.923 | 15 | 379.965 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 0.5 | 7.095 | -- | -- | -- | -- | 25.568 | 26.871 | 27.755 | -- | --
2023-10-14 | -- | -- | 71010.648 | -- | -- | 6.807 | 6.935 | 7.007 | 6-9 | -- | -- | 17.823 | 50 | 1125.885 | -- | -- | -- | -- | 0.195 | 5 | 13.449 | -- | -- | -- | -- | 5.837 | 15 | 414.317 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 0.5 | 9.52 | -- | -- | -- | -- | 25.054 | 26.491 | 27.438 | -- | --
2023-10-13 | -- | -- | 73745.578 | -- | -- | 6.808 | 6.936 | 7.008 | 6-9 | -- | -- | 17.429 | 50 | 1170.061 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 5 | 12.377 | -- | -- | -- | -- | 4.795 | 15 | 360.664 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 11.26 | -- | -- | -- | -- | 24.772 | 26.107 | 27.304 | -- | --
2023-10-12 | -- | -- | 83251.062 | -- | -- | 6.863 | 6.975 | 7.018 | 6-9 | -- | -- | 11.931 | 50 | 991.409 | -- | -- | -- | -- | 0.152 | 5 | 12.722 | -- | -- | -- | -- | 4.564 | 15 | 380.247 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.5 | 13.69 | -- | -- | -- | -- | 22.977 | 25.5 | 26.65 | -- | --
2023-10-11 | -- | -- | 80639.117 | -- | -- | 6.937 | 6.985 | 7.038 | 6-9 | -- | -- | 7.939 | 50 | 641.426 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 5 | 15.541 | -- | -- | -- | -- | 4.227 | 15 | 342.196 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 16.05 | -- | -- | -- | -- | 24.835 | 25.664 | 26.603 | -- | --
2023-10-10 | -- | -- | 72019.125 | -- | -- | 6.957 | 6.986 | 7.014 | 6-9 | -- | -- | 17.91 | 50 | 1272.717 | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 5 | 13.164 | -- | -- | -- | -- | 4.136 | 15 | 296.764 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.5 | 12.95 | -- | -- | -- | -- | 25.325 | 26.164 | 26.928 | -- | --
2023-10-09 | -- | -- | 83253.656 | -- | -- | 4.2384 | 6.955 | 7.512 | 6-9 | -- | -- | 8.916 | 50 | 740.759 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 5 | 20.781 | -- | -- | -- | -- | 4.685 | 15 | 388.547 | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 0.5 | 21.568 | -- | -- | -- | -- | 23.251 | 24.851 | 26.175 | -- | --
2023-10-08 | -- | -- | 87534.82 | -- | -- | 6.967 | 6.995 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 8.166 | 50 | 714.296 | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 5 | 19.092 | -- | -- | -- | -- | 8.185 | 15 | 717.272 | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 0.5 | 20.458 | -- | -- | -- | -- | 21.617 | 23.889 | 26.462 | -- | --
2023-10-07 | -- | -- | 84879.351 | -- | -- | 6.938 | 6.973 | 7.004 | 6-9 | -- | -- | 15.71 | 50 | 1324.623 | -- | -- | -- | -- | 0.174 | 5 | 14.815 | -- | -- | -- | -- | 6.988 | 15 | 594.256 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 0.5 | 13.141 | -- | -- | -- | -- | 23.596 | 26.175 | 30.742 | -- | --
2023-10-06 | -- | -- | 77939.101 | -- | -- | 4.0791 | 6.896 | 7.334 | 6-9 | -- | -- | 13.722 | 50 | 1062.416 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 21.696 | -- | -- | -- | -- | 7.679 | 15 | 602.364 | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 0.5 | 11.093 | -- | -- | -- | -- | 27.073 | 28.151 | 30.958 | -- | --
2023-10-05 | -- | -- | 71286.539 | -- | -- | 6.921 | 6.944 | 6.971 | 6-9 | -- | -- | 9.506 | 50 | 664.495 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 5 | 14.506 | -- | -- | -- | -- | 6.602 | 15 | 466.476 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 0.5 | 8.084 | -- | -- | -- | -- | 26.626 | 28.059 | 29.997 | -- | --
2023-10-04 | -- | -- | 67928.828 | -- | -- | 6.906 | 6.94 | 6.972 | 6-9 | -- | -- | 14.321 | 50 | 931.363 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 8.211 | -- | -- | -- | -- | 6.459 | 15 | 438.326 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 0.5 | 9.044 | -- | -- | -- | -- | 27.645 | 28.988 | 30.052 | -- | --
2023-10-03 | -- | -- | 84093.015 | -- | -- | 6.898 | 6.929 | 6.963 | 6-9 | -- | -- | 14.021 | 50 | 1182.802 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 5 | 16.732 | -- | -- | -- | -- | 7.135 | 15 | 599.94 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.5 | 18.561 | -- | -- | -- | -- | 26.971 | 28.223 | 29.672 | -- | --
2023-10-02 | -- | -- | 84598.968 | -- | -- | 6.903 | 6.932 | 6.965 | 6-9 | -- | -- | 5.807 | 50 | 491.295 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 5 | 13.862 | -- | -- | -- | -- | 6.966 | 15 | 589.277 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 18.029 | -- | -- | -- | -- | 27.438 | 28.724 | 30.068 | -- | --
2023-10-01 | -- | -- | 84857.765 | -- | -- | 6.908 | 6.937 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 6.342 | 50 | 538.272 | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 5 | 14.282 | -- | -- | -- | -- | 7.508 | 15 | 637.169 | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 0.5 | 22.416 | -- | -- | -- | -- | 26.869 | 28.107 | 33.349 | -- | --