## sheet1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH |  |  |  |  | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  | 标准值 | 设备标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[14 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2025-04-01 | -- | -- | 70664.078 | -- | -- | 5.2872 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 21.906 | 40 | 1558.271 | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 5 | 25.372 | -- | -- | -- | -- | 8.597 | 15 | 605.4 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 10.939 | -- | -- | -- | -- | 20.555 | 20.912 | 21.096 | -- | --
2025-04-02 | -- | -- | 76320.015 | -- | -- | 6.411 | 6.954 | 6-9 | -- | -- | 21.945 | 40 | 1692.047 | -- | -- | -- | -- | 0.447 | 5 | 33.904 | -- | -- | -- | -- | 8.354 | 15 | 636.019 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 14.691 | -- | -- | -- | -- | 20.555 | 20.911 | 21.401 | -- | --
2025-04-03 | -- | -- | 77526.625 | -- | -- | 6.301 | 6.968 | 6-9 | -- | -- | 20.598 | 40 | 1612 | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 5 | 29.648 | -- | -- | -- | -- | 7.473 | 15 | 574.204 | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 0.5 | 16.654 | -- | -- | -- | -- | 20.833 | 21.317 | 21.903 | -- | --
2025-04-04 | -- | -- | 80854.023 | -- | -- | 6.335 | 6.82 | 6-9 | -- | -- | 16.951 | 40 | 1370.301 | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 5 | 21.566 | -- | -- | -- | -- | 8.281 | 15 | 668.066 | -- | -- | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 18.07 | -- | -- | -- | -- | 21.331 | 21.684 | 21.934 | -- | --
2025-04-05 | -- | -- | 81747.226 | -- | -- | 6.315 | 6.793 | 6-9 | -- | -- | 15.947 | 40 | 1305.857 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 5 | 24.352 | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 15 | 694.996 | -- | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 17.548 | -- | -- | -- | -- | 21.683 | 21.816 | 21.903 | -- | --
2025-04-06 | -- | -- | 80548.82 | -- | -- | 6.138 | 6.922 | 6-9 | -- | -- | 16.687 | 40 | 1342.113 | -- | -- | -- | -- | 0.292 | 5 | 22.932 | -- | -- | -- | -- | 9.168 | 15 | 739.396 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 17.053 | -- | -- | -- | -- | 21.562 | 21.876 | 22.189 | -- | --
2025-04-07 | -- | -- | 79840.367 | -- | -- | 6.525 | 6.993 | 6-9 | -- | -- | 18.199 | 40 | 1451.345 | -- | -- | -- | -- | 0.336 | 5 | 26.106 | -- | -- | -- | -- | 8.776 | 15 | 701.842 | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 0.5 | 19.785 | -- | -- | -- | -- | 21.825 | 22.238 | 22.75 | -- | --
2025-04-08 | -- | -- | 80136.476 | -- | -- | 6.196 | 7.481 | 6-9 | -- | -- | 18.63 | 40 | 1494.85 | -- | -- | -- | -- | 0.276 | 5 | 22.093 | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 15 | 563.994 | -- | -- | -- | -- | 0.202 | 0.5 | 16.314 | -- | -- | -- | -- | 22.299 | 22.664 | 23.04 | -- | --
2025-04-09 | -- | -- | 79286.328 | -- | -- | 6.28 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 22.846 | 40 | 1786.753 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 5 | 20.594 | -- | -- | -- | -- | 7.171 | 15 | 573.419 | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 15.653 | -- | -- | -- | -- | 22.742 | 23.218 | 23.726 | -- | --
2025-04-10 | -- | -- | 74141.648 | -- | -- | 6.403 | 6.922 | 6-9 | -- | -- | 20.372 | 40 | 1472.668 | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 5 | 21.225 | -- | -- | -- | -- | 6.812 | 15 | 492.288 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 12.813 | -- | -- | -- | -- | 23.353 | 23.89 | 24.514 | -- | --
2025-04-11 | -- | -- | 76669.468 | -- | -- | 6.418 | 6.907 | 6-9 | -- | -- | 19.822 | 40 | 1500.52 | -- | -- | -- | -- | 0.309 | 5 | 19.516 | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 15 | 445.351 | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 0.5 | 14.063 | -- | -- | -- | -- | 24.039 | 24.535 | 24.909 | -- | --
2025-04-12 | -- | -- | 80441.414 | -- | -- | 6.503 | 6.897 | 6-9 | -- | -- | 18.935 | 40 | 1504.564 | -- | -- | -- | -- | 0.426 | 5 | 34.14 | -- | -- | -- | -- | 5.788 | 15 | 470.756 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 0.5 | 12.516 | -- | -- | -- | -- | 24.506 | 24.888 | 25.156 | -- | --
2025-04-13 | -- | -- | 77624.101 | -- | -- | 6.524 | 6.897 | 6-9 | -- | -- | 15.414 | 40 | 1163.2 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 21.77 | -- | -- | -- | -- | 6.187 | 15 | 498.792 | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 0.5 | 11.155 | -- | -- | -- | -- | 23.537 | 24.092 | 24.659 | -- | --
2025-04-14 | -- | -- | 81101.726 | -- | -- | 6.694 | 6.923 | 6-9 | -- | -- | 18.04 | 40 | 1450.355 | -- | -- | -- | -- | 0.309 | 5 | 25.206 | -- | -- | -- | -- | 5.131 | 15 | 418.053 | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 0.5 | 12.095 | -- | -- | -- | -- | 23.298 | 23.686 | 24.157 | -- | --
2025-04-15([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月15日4:49时至6:49时出水在线COD分析仪在测量过程中因抽取到异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道后，恢复正常。,[其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月15日9:59时至11:03时因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后，恢复正常。) | -- | -- | 74710.226 | -- | -- | 3.8678 | 7.166 | 6-9 | -- | -- | 29.766 | 40 | 2171.111 | -- | -- | -- | 1835.756 | 0.721 | 5 | 56.2 | -- | -- | -- | 20.183 | 6.072 | 15 | 482.266 | -- | -- | -- | 327.107 | 0.157 | 0.5 | 11.762 | -- | -- | -- | 8.013 | 23.483 | 24.001 | 24.659 | -- | --
2025-04-16 | -- | -- | 77191.867 | -- | -- | 6.453 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 17.995 | 40 | 1382.892 | -- | -- | -- | -- | 0.348 | 5 | 27.214 | -- | -- | -- | -- | 5.604 | 15 | 435.571 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 11.784 | -- | -- | -- | -- | 23.867 | 24.4 | 24.909 | -- | --
2025-04-17([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月17日5:00时至8:00出水在线COD分析仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 68489.468 | -- | -- | 6.622 | 6.952 | 6-9 | -- | -- | 29.26 | 40 | 1942.819 | -- | -- | -- | 1532.205 | 0.375 | 5 | 25.374 | -- | -- | -- | -- | 3.135 | 15 | 216.841 | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 0.5 | 10.885 | -- | -- | -- | -- | 24.451 | 24.965 | 25.509 | -- | --
2025-04-18([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月18日5:00时至7:00时出水在线COD分析仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 69203.484 | -- | -- | 6.524 | 6.951 | 6-9 | -- | -- | 24.516 | 40 | 1626.364 | -- | -- | -- | 1399.501 | 0.575 | 5 | 40.461 | -- | -- | -- | -- | 3.538 | 15 | 254.559 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 0.5 | 9.379 | -- | -- | -- | -- | 25.094 | 25.259 | 25.372 | -- | --
2025-04-19 | -- | -- | 61106.718 | -- | -- | 6.745 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 23.165 | 40 | 1385.02 | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 5 | 31.157 | -- | -- | -- | -- | 3.452 | 15 | 212.504 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 7.136 | -- | -- | -- | -- | 25.18 | 25.647 | 26.125 | -- | --
2025-04-20 | -- | -- | 70272.82 | -- | -- | 6.791 | 7.036 | 6-9 | -- | -- | 19.442 | 40 | 1396.743 | -- | -- | -- | -- | 0.555 | 5 | 40.92 | -- | -- | -- | -- | 3.196 | 15 | 229.031 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 8.127 | -- | -- | -- | -- | 25.783 | 26.192 | 26.662 | -- | --
2025-04-21 | -- | -- | 56495.671 | -- | -- | 6.85 | 7.087 | 6-9 | -- | -- | 23.816 | 40 | 1372.483 | -- | -- | -- | -- | 0.474 | 5 | 27.366 | -- | -- | -- | -- | 3.162 | 15 | 187.726 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 6.917 | -- | -- | -- | -- | 26.234 | 26.761 | 27.344 | -- | --
2025-04-22 | -- | -- | 62251.941 | -- | -- | 6.905 | 7.096 | 6-9 | -- | -- | 17.61 | 40 | 1129.172 | -- | -- | -- | -- | 1.103 | 5 | 73.451 | -- | -- | -- | -- | 3.378 | 15 | 218.302 | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 0.5 | 8.183 | -- | -- | -- | -- | 26.81 | 27.354 | 27.849 | -- | --
2025-04-23([其他数据缺失或无效]：接附城供电所通知，因海丰县城污水处理厂区所属支线#0塔至#7塔裸导线存在安全隐患，计划4月23日7:00时至20:00时停电更换绝缘导线。我厂于4月23日7:30时停电后启动柴油发电机维持生产，当天12:00时柴油机突发故障，导致全厂供电中断停产，我司立即组织第三方抢修并协调供电所加快施工；17:30时外部供电线路完成施工复电后，厂区恢复生产正常运行。,[其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月23日23:03时至24日3:03时出水在线总磷分析仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 35437.226 | -- | -- | 0 | 7.177 | 6-9 | -- | -- | 17.579 | 40 | 679.251 | -- | -- | -- | -- | 1.023 | 5 | 40.941 | -- | -- | -- | -- | 3.632 | 15 | 150.167 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 0.5 | 7.522 | -- | -- | -- | -- | 0 | 25.32 | 29.48 | -- | --
2025-04-24([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。4月23日23:03时至24日3:03时出水在线总磷分析仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 66049.601 | -- | -- | 0 | 7.183 | 6-9 | -- | -- | 20.611 | 40 | 1355.744 | -- | -- | -- | -- | 1.51 | 5 | 89.129 | -- | -- | -- | -- | 4.952 | 15 | 335.429 | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 0.5 | 15.918 | -- | -- | -- | -- | 0 | 28.275 | 28.813 | -- | --
2025-04-25 | -- | -- | 78916.226 | -- | -- | 6.816 | 7.097 | 6-9 | -- | -- | 18.734 | 40 | 1464.177 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 5 | 40.214 | -- | -- | -- | -- | 3.418 | 15 | 276.747 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.5 | 11.068 | -- | -- | -- | -- | 27.151 | 27.934 | 28.351 | -- | --
2025-04-26 | -- | -- | 77771.39 | -- | -- | 6.775 | 6.99 | 6-9 | -- | -- | 13.435 | 40 | 1046.731 | -- | -- | -- | -- | 0.514 | 5 | 40.748 | -- | -- | -- | -- | 5.982 | 15 | 475.517 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 0.5 | 9.537 | -- | -- | -- | -- | 26.156 | 26.667 | 27.171 | -- | --
2025-04-27 | -- | -- | 64321.238 | -- | -- | 6.88 | 7.121 | 6-9 | -- | -- | 22.359 | 40 | 1483.701 | -- | -- | -- | -- | 0.761 | 5 | 50.406 | -- | -- | -- | -- | 2.969 | 15 | 193.939 | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 0.5 | 9.516 | -- | -- | -- | -- | 26.062 | 26.215 | 26.379 | -- | --
2025-04-28 | -- | -- | 62376.542 | -- | -- | 6.906 | 7.107 | 6-9 | -- | -- | 22.634 | 40 | 1321.713 | -- | -- | -- | -- | 0.487 | 5 | 29.37 | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 15 | 191.826 | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 0.5 | 8.021 | -- | -- | -- | -- | 25.968 | 26.424 | 26.81 | -- | --
2025-04-29 | -- | -- | 67085.007 | -- | -- | 6.906 | 7.118 | 6-9 | -- | -- | 13.119 | 40 | 945.92 | -- | -- | -- | -- | 0.555 | 5 | 42.545 | -- | -- | -- | -- | 4.961 | 15 | 354.736 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 7.971 | -- | -- | -- | -- | 26.364 | 26.824 | 27.277 | -- | --
2025-04-30 | -- | -- | 69513.273 | -- | -- | 6.905 | 7.097 | 6-9 | -- | -- | 10.008 | 40 | 728.859 | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 5 | 21.596 | -- | -- | -- | -- | 4.921 | 15 | 346.359 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 0.5 | 8.785 | -- | -- | -- | -- | 26.748 | 27.063 | 27.496 | -- | --
2025-05-01 | -- | -- | 68738.281 | -- | -- | 6.816 | 7.097 | 6-9 | -- | -- | 11.437 | 40 | 775.541 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 5 | 18.548 | -- | -- | -- | -- | 3.083 | 15 | 221.713 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.5 | 9.104 | -- | -- | -- | -- | 26.936 | 27.316 | 27.673 | -- | --
2025-05-02 | -- | -- | 77097.804 | -- | -- | 6.92 | 7.096 | 6-9 | -- | -- | 12.725 | 40 | 995.809 | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 5 | 27.175 | -- | -- | -- | -- | 2.838 | 15 | 218.321 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.5 | 10.842 | -- | -- | -- | -- | 27.202 | 27.599 | 28.104 | -- | --
2025-05-03 | -- | -- | 72903.304 | -- | -- | 6.916 | 7.133 | 6-9 | -- | -- | 15.134 | 40 | 1115.702 | -- | -- | -- | -- | 1.038 | 5 | 80.138 | -- | -- | -- | -- | 4.377 | 15 | 318.219 | -- | -- | -- | -- | 0.121 | 0.5 | 9.039 | -- | -- | -- | -- | 27.536 | 27.93 | 28.359 | -- | --
2025-05-04 | -- | -- | 68134.062 | -- | -- | 6.976 | 7.167 | 6-9 | -- | -- | 13.025 | 40 | 907.391 | -- | -- | -- | -- | 0.532 | 5 | 37.986 | -- | -- | -- | -- | 3.334 | 15 | 227.127 | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 0.5 | 7.989 | -- | -- | -- | -- | 27.92 | 28.372 | 28.821 | -- | --
2025-05-05([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月5日06:50时至08:30时出水在线COD分析仪在测量过程中因抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 55442.808 | -- | -- | 7.116 | 7.192 | 6-9 | -- | -- | 23.718 | 40 | 1329.681 | -- | -- | -- | -- | 0.572 | 5 | 29.934 | -- | -- | -- | -- | 2.509 | 15 | 125.951 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 0.5 | 7.086 | -- | -- | -- | -- | 28.225 | 28.583 | 29.08 | -- | --
2025-05-06 | -- | -- | 65600.882 | -- | -- | 7.019 | 7.583 | 6-9 | -- | -- | 18.234 | 40 | 1234.964 | -- | -- | -- | -- | 0.566 | 5 | 38.796 | -- | -- | -- | -- | 2.487 | 15 | 169.219 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 9.244 | -- | -- | -- | -- | 28.449 | 28.74 | 29.147 | -- | --
2025-05-07 | -- | -- | 72988.46 | -- | -- | 6.93 | 7.156 | 6-9 | -- | -- | 12.366 | 40 | 906.409 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 5 | 29.067 | -- | -- | -- | -- | 3.911 | 15 | 284.657 | -- | -- | -- | -- | 0.103 | 0.5 | 7.672 | -- | -- | -- | -- | 27.665 | 28.227 | 28.645 | -- | --
2025-05-08 | -- | -- | 75999.234 | -- | -- | 6.881 | 7.179 | 6-9 | -- | -- | 9.799 | 40 | 750.542 | -- | -- | -- | 1786.753 | 0.291 | 5 | 22.595 | -- | -- | -- | 89.129 | 5.212 | 15 | 395.044 | -- | -- | -- | 573.419 | 0.12 | 0.5 | 9.195 | -- | -- | -- | 16.314 | 27.218 | 27.48 | 27.779 | -- | --
2025-05-09 | -- | -- | 72493.632 | -- | -- | 6.861 | 7.188 | 6-9 | -- | -- | 9.903 | 40 | 689.258 | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 5 | 17.849 | -- | -- | -- | -- | 5.085 | 15 | 368.982 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 14.736 | -- | -- | -- | -- | 27.108 | 27.354 | 27.594 | -- | --
2025-05-10 | -- | -- | 64251.234 | -- | -- | 6.886 | 7.185 | 6-9 | -- | -- | 8.234 | 40 | 519.601 | -- | -- | -- | 1786.753 | 0.284 | 5 | 17.966 | -- | -- | -- | 89.129 | 6.748 | 15 | 437.633 | -- | -- | -- | 573.419 | 0.26 | 0.5 | 16.749 | -- | -- | -- | 15.918 | 27.108 | 27.504 | 27.845 | -- | --
2025-05-11([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月11日4:46时至8:40时和10:48时至11:42时出水在线COD分析仪排液管结晶堵塞，导致数据间歇性异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。,[其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月11日4:46时至8:40时和10:48时至11:42时出水在线COD分析仪排液管结晶堵塞，导致数据间歇性异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 61587.945 | -- | -- | 7.06 | 7.309 | 6-9 | -- | -- | 25.293 | 40 | 1496.537 | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 5 | 14.855 | -- | -- | -- | -- | 2.484 | 15 | 134.436 | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 0.5 | 16.806 | -- | -- | -- | -- | 27.155 | 27.517 | 27.779 | -- | --
2025-05-12 | -- | -- | 71590.46 | -- | -- | 7.107 | 7.264 | 6-9 | -- | -- | 13.103 | 40 | 945.98 | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 5 | 20.605 | -- | -- | -- | -- | 3.842 | 15 | 270.414 | -- | -- | -- | -- | 0.155 | 0.5 | 11.297 | -- | -- | -- | -- | 26.83 | 27.155 | 27.594 | -- | --
2025-05-13 | -- | -- | 74033.64 | -- | -- | 6.469 | 7.391 | 6-9 | -- | -- | 10.372 | 40 | 778.739 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5 | 20.869 | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 15 | 397.3 | -- | -- | -- | -- | 0.144 | 0.5 | 10.911 | -- | -- | -- | -- | 26.618 | 27.201 | 27.677 | -- | --
2025-05-14 | -- | -- | 73470.656 | -- | -- | 6.642 | 6.932 | 6-9 | -- | -- | 9.598 | 40 | 701.574 | -- | -- | -- | 1532.205 | 0.27 | 5 | 20.038 | -- | -- | -- | 89.129 | 4.758 | 15 | 353.852 | -- | -- | -- | 498.792 | 0.147 | 0.5 | 10.874 | -- | -- | -- | 16.806 | 27.148 | 27.519 | 27.959 | -- | --
2025-05-15 | -- | -- | 64631.05 | -- | -- | 6.607 | 6.847 | 6-9 | -- | -- | 10.104 | 40 | 665.721 | -- | -- | -- | -- | 0.291 | 5 | 19.965 | -- | -- | -- | -- | 4.691 | 15 | 297.361 | -- | -- | -- | -- | 0.184 | 0.5 | 12.054 | -- | -- | -- | -- | 27.653 | 28.067 | 28.57 | -- | --
2025-05-16 | -- | -- | 64514.886 | -- | -- | 6.535 | 6.852 | 6-9 | -- | -- | 7.937 | 40 | 542.818 | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 5 | 19.975 | -- | -- | -- | -- | 5.456 | 15 | 346.62 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 15.742 | -- | -- | -- | -- | 28.253 | 28.628 | 29.072 | -- | --
2025-05-17 | -- | -- | 73139.757 | -- | -- | 6.606 | 6.811 | 6-9 | -- | -- | 8.284 | 40 | 605.399 | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 5 | 18.642 | -- | -- | -- | -- | 5.277 | 15 | 380.276 | -- | -- | -- | -- | 0.316 | 0.5 | 23.446 | -- | -- | -- | -- | 28.77 | 29.169 | 29.648 | -- | --
2025-05-18 | -- | -- | 74323.906 | -- | -- | 6.683 | 6.851 | 6-9 | -- | -- | 8.807 | 40 | 652.056 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 5 | 19.706 | -- | -- | -- | -- | 4.766 | 15 | 358.991 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.5 | 25.156 | -- | -- | -- | -- | 29.237 | 29.512 | 29.833 | -- | --
2025-05-19 | -- | -- | 73596.148 | -- | -- | 6.622 | 6.896 | 6-9 | -- | -- | 8.14 | 40 | 598.865 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 5 | 19.604 | -- | -- | -- | -- | 4.907 | 15 | 365.929 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.5 | 19.846 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.672 | 29.829 | -- | --
2025-05-20 | -- | -- | 68956.546 | -- | -- | 6.668 | 7.02 | 6-9 | -- | -- | 11.494 | 40 | 795.437 | -- | -- | -- | -- | 0.622 | 5 | 44.091 | -- | -- | -- | -- | 4.761 | 15 | 330.36 | -- | -- | -- | -- | 0.265 | 0.5 | 18.408 | -- | -- | -- | -- | 29.562 | 29.804 | 30.119 | -- | --
2025-05-21 | -- | -- | 75030.132 | -- | -- | 6.743 | 6.887 | 6-9 | -- | -- | 7.912 | 40 | 597.315 | -- | -- | -- | -- | 0.344 | 5 | 26.163 | -- | -- | -- | -- | 3.932 | 15 | 300.684 | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 0.5 | 14.992 | -- | -- | -- | -- | 29.629 | 29.953 | 30.291 | -- | --
2025-05-22 | -- | -- | 72291.265 | -- | -- | 6.684 | 6.887 | 6-9 | -- | -- | 10.656 | 40 | 769.58 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 5 | 26.875 | -- | -- | -- | -- | 3.958 | 15 | 289.548 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 12.396 | -- | -- | -- | -- | 29.805 | 30.144 | 30.55 | -- | --
2025-05-23 | -- | -- | 74929.601 | -- | -- | 6.719 | 6.846 | 6-9 | -- | -- | 10.349 | 40 | 770.63 | -- | -- | -- | -- | 0.356 | 5 | 27.508 | -- | -- | -- | -- | 3.647 | 15 | 275.718 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 7.222 | -- | -- | -- | -- | 30.095 | 30.299 | 30.546 | -- | --
2025-05-24 | -- | -- | 66556.132 | -- | -- | 6.765 | 6.883 | 6-9 | -- | -- | 7.983 | 40 | 549.89 | -- | -- | -- | -- | 0.251 | 5 | 17.802 | -- | -- | -- | -- | 4.975 | 15 | 333.004 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 5.761 | -- | -- | -- | -- | 29.817 | 30.128 | 30.44 | -- | --
2025-05-25 | -- | -- | 64401.808 | -- | -- | 6.757 | 6.932 | 6-9 | -- | -- | 13.317 | 40 | 884.096 | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 5 | 15.465 | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 15 | 232.237 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 6.227 | -- | -- | -- | -- | 29.064 | 29.598 | 29.938 | -- | --
2025-05-26([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。由于管道异物进入出水在线分析仪采样器储样罐，导致5月26日23:02至27日2:58出水在线总磷数据异常，经第三方运维人员清理管道及采样器并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 69892.406 | -- | -- | 6.817 | 7.052 | 6-9 | -- | -- | 23.951 | 40 | 1679.062 | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 72.092 | -- | -- | -- | -- | 5.983 | 15 | 420.098 | -- | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 16.182 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 0.212 | 14.25 | 28.269 | 28.725 | 29.151 | -- | --
2025-05-27([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。由于管道异物进入出水在线分析仪采样器储样罐，导致5月26日23:02至27日2:58出水在线总磷数据异常，经第三方运维人员清理管道及采样器并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。,[其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。由于管道异物进入出水在线分析仪采样器储样罐，导致5月27日2:49至8:27出水在线COD数据异常，经第三方运维人员清理管道及采样器并校正仪器后恢复正常，期间异常数据以手工数据补报（详见附件）。) | -- | -- | 56794.48 | -- | -- | 6.816 | 7.099 | 6-9 | -- | -- | 26.933 | 40 | 1386.512 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 2.094 | 5 | 101.548 | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 15 | 266.7 | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 0.5 | 12.984 | -- | 故障 - 采样环节掺杂 | 0.19 | 9.864 | 28.088 | 28.275 | 28.566 | -- | --
2025-05-28 | -- | -- | 70476.515 | -- | -- | 6.745 | 6.957 | 6-9 | -- | -- | 11.07 | 40 | 796.897 | -- | -- | -- | -- | 0.376 | 5 | 27.5 | -- | -- | -- | -- | 3.608 | 15 | 250.323 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 5.737 | -- | -- | -- | -- | 27.837 | 28.075 | 28.276 | -- | --
2025-05-29([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月29日9:40至11:10因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，比对工作结束后恢复正常。) | -- | -- | 79128.851 | -- | -- | 4.31 | 7.166 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.539 | 40 | 1674.076 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.935 | 751.398 | 0.587 | 5 | 48.52 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.395 | 27.21 | 3.734 | 15 | 301.006 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.981 | 204.942 | 0.111 | 0.5 | 9.116 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.091 | 6.271 | 26.983 | 27.849 | 27.963 | -- | --
2025-05-30([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。5月30日9:00至10:30出水在线总氮分析仪因进行自动标液核查不合格，导致数据异常，重新检测标液合格后恢复正常。) | -- | -- | 81457.195 | -- | -- | 6.607 | 6.921 | 6-9 | -- | -- | 10.105 | 40 | 826.043 | -- | -- | -- | -- | 0.316 | 5 | 26.176 | -- | -- | -- | -- | 5.723 | 15 | 482.619 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5 | 370.388 | 0.069 | 0.5 | 5.898 | -- | -- | -- | -- | 27.148 | 27.29 | 27.594 | -- | --
2025-05-31 | -- | -- | 76596.328 | -- | -- | 6.78 | 6.966 | 6-9 | -- | -- | 14.424 | 40 | 1094.77 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 20.605 | -- | -- | -- | -- | 3.053 | 15 | 229.31 | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 0.5 | 4.796 | -- | -- | -- | -- | 27.073 | 27.24 | 27.489 | -- | --
2025-06-01 | -- | -- | 75588.476 | -- | -- | 6.791 | 7.026 | 6-9 | -- | -- | 18.888 | 40 | 1413.85 | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 5 | 31.364 | -- | -- | -- | -- | 2.389 | 15 | 181.058 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 5.787 | -- | -- | -- | -- | 27.144 | 27.555 | 28.1 | -- | --
2025-06-02 | -- | -- | 75405.671 | -- | -- | 6.775 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 12.8 | 40 | 957.977 | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 5 | 38.568 | -- | -- | -- | -- | 3.573 | 15 | 273.193 | -- | -- | -- | -- | 0.062 | 0.5 | 4.703 | -- | -- | -- | -- | 27.751 | 28.312 | 28.817 | -- | --
2025-06-03 | -- | -- | 73823.406 | -- | -- | 6.85 | 7.47 | 6-9 | -- | -- | 17.013 | 40 | 1260.034 | -- | -- | -- | -- | 0.848 | 5 | 63.557 | -- | -- | -- | -- | 4.465 | 15 | 337.85 | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 0.5 | 6.515 | -- | -- | -- | -- | 28.551 | 28.893 | 29.147 | -- | --
2025-06-04 | -- | -- | 77861.96 | -- | -- | 6.791 | 6.993 | 6-9 | -- | -- | 14.147 | 40 | 1095.527 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 5 | 23.385 | -- | -- | -- | -- | 4.205 | 15 | 330.983 | -- | -- | -- | -- | 0.077 | 0.5 | 6.041 | -- | -- | -- | -- | 28.774 | 28.941 | 29.076 | -- | --
2025-06-05 | -- | -- | 77947.718 | -- | -- | 6.765 | 7.002 | 6-9 | -- | -- | 15.064 | 40 | 1167.613 | -- | -- | -- | -- | 0.289 | 5 | 22.503 | -- | -- | -- | -- | 5.234 | 15 | 414.046 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 5.807 | -- | -- | -- | -- | 28.625 | 28.843 | 29.151 | -- | --
2025-06-06 | -- | -- | 77891.539 | -- | -- | 6.826 | 7.036 | 6-9 | -- | -- | 14.516 | 40 | 1131.951 | -- | -- | -- | -- | 0.232 | 5 | 18.331 | -- | -- | -- | -- | 4.782 | 15 | 375.452 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 5.796 | -- | -- | -- | -- | 28.625 | 28.976 | 29.331 | -- | --
2025-06-07 | -- | -- | 77235.015 | -- | -- | 6.835 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 15.46 | 40 | 1196.415 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 5 | 21.313 | -- | -- | -- | -- | 4.754 | 15 | 369.262 | -- | -- | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 7.031 | -- | -- | -- | -- | 28.951 | 29.416 | 29.825 | -- | --
2025-06-08 | -- | -- | 75496.125 | -- | -- | 6.835 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 15.397 | 40 | 1169.056 | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 5 | 20.454 | -- | -- | -- | -- | 4.668 | 15 | 353.652 | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 0.5 | 7.337 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.935 | 30.436 | -- | --
2025-06-09 | -- | -- | 69932.164 | -- | -- | 6.894 | 7.037 | 6-9 | -- | -- | 19.891 | 40 | 1381.169 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 19.551 | -- | -- | -- | -- | 4.534 | 15 | 329.705 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 0.5 | 8.503 | -- | -- | -- | -- | 30.064 | 30.453 | 30.91 | -- | --
2025-06-10 | -- | -- | 67967.132 | -- | -- | 6.915 | 7.061 | 6-9 | -- | -- | 18.234 | 40 | 1239.894 | -- | -- | -- | -- | 0.863 | 5 | 65.387 | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 15 | 333.646 | -- | -- | -- | -- | 0.134 | 0.5 | 9.383 | -- | -- | -- | -- | 30.522 | 30.85 | 31.232 | -- | --
2025-06-11 | -- | -- | 73614 | -- | -- | 6.95 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 22.658 | 40 | 1638.921 | -- | -- | -- | -- | 0.681 | 5 | 51.4 | -- | -- | -- | -- | 3.421 | 15 | 262.19 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 11.361 | -- | -- | -- | -- | 30.785 | 31.023 | 31.412 | -- | --
2025-06-12 | -- | -- | 77137.75 | -- | -- | 6.955 | 7.097 | 6-9 | -- | -- | 21.946 | 40 | 1686.383 | -- | -- | -- | -- | 1.204 | 5 | 92.272 | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 15 | 329.791 | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 0.5 | 11.854 | -- | -- | -- | -- | 30.428 | 30.741 | 31.052 | -- | --
2025-06-13 | -- | -- | 83807.062 | -- | -- | 6.836 | 7.053 | 6-9 | -- | -- | 16.483 | 40 | 1372.569 | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 5 | 29.552 | -- | -- | -- | -- | 3.742 | 15 | 313.605 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 9.605 | -- | -- | -- | -- | 29.923 | 30.381 | 30.62 | -- | --
2025-06-14 | -- | -- | 83908.007 | -- | -- | 6.86 | 7.063 | 6-9 | -- | -- | 15.063 | 40 | 1265.29 | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 5 | 23.88 | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 15 | 424.241 | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 0.5 | 9.426 | -- | -- | -- | -- | 29.633 | 29.864 | 30.115 | -- | --
2025-06-15 | -- | -- | 83740.085 | -- | -- | 6.894 | 7.116 | 6-9 | -- | -- | 17.096 | 40 | 1431.275 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 5 | 23.283 | -- | -- | -- | -- | 4.15 | 15 | 351.54 | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 11.339 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.759 | 30.08 | -- | --
2025-06-16 | -- | -- | 80741.414 | -- | -- | 6.849 | 7.097 | 6-9 | -- | -- | 16.13 | 40 | 1301.183 | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 5 | 22.609 | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 15 | 348.931 | -- | -- | -- | -- | 0.108 | 0.5 | 8.835 | -- | -- | -- | -- | 29.421 | 29.729 | 30.111 | -- | --
2025-06-17 | -- | -- | 87106.031 | -- | -- | 6.816 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 13.469 | 40 | 1165.542 | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 5 | 48.543 | -- | -- | -- | -- | 5.692 | 15 | 508.739 | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 0.5 | 11.075 | -- | -- | -- | -- | 28.335 | 29.101 | 29.652 | -- | --
2025-06-18 | -- | -- | 84812.484 | -- | -- | 6.85 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 6.972 | 40 | 600.54 | -- | -- | -- | -- | 0.385 | 5 | 32.689 | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 15 | 434.182 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.5 | 14.024 | -- | -- | -- | -- | 28.116 | 28.338 | 28.641 | -- | --
2025-06-19 | -- | -- | 85749.101 | -- | -- | 6.835 | 7.023 | 6-9 | -- | -- | 9.5 | 40 | 815.33 | -- | -- | -- | -- | 0.328 | 5 | 27.659 | -- | -- | -- | -- | 4.912 | 15 | 427.206 | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 0.5 | 24.068 | -- | -- | -- | -- | 28.12 | 28.571 | 28.97 | -- | --
2025-06-20 | -- | -- | 84233.695 | -- | -- | 6.85 | 7.02 | 6-9 | -- | -- | 13.553 | 40 | 1111.825 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 5 | 25.865 | -- | -- | -- | -- | 4.351 | 15 | 362.815 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 17.601 | -- | -- | -- | -- | 28.555 | 28.765 | 29.076 | -- | --
2025-06-21 | -- | -- | 82200.617 | -- | -- | 6.845 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 9.302 | 40 | 767.826 | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 5 | 24.434 | -- | -- | -- | -- | 5.262 | 15 | 438.274 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.5 | 13.455 | -- | -- | -- | -- | 28.543 | 28.909 | 29.429 | -- | --
2025-06-22 | -- | -- | 80370.304 | -- | -- | 6.825 | 7.027 | 6-9 | -- | -- | 10.252 | 40 | 834.827 | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 5 | 24.131 | -- | -- | -- | -- | 5.631 | 15 | 458.833 | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 0.5 | 10.458 | -- | -- | -- | -- | 28.802 | 29.289 | 29.825 | -- | --
2025-06-23 | -- | -- | 82009.734 | -- | -- | 6.814 | 7.048 | 6-9 | -- | -- | 9.336 | 40 | 764.845 | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 5 | 24.829 | -- | -- | -- | -- | 5.716 | 15 | 474.987 | -- | -- | -- | -- | 0.098 | 0.5 | 8.139 | -- | -- | -- | -- | 29.307 | 29.699 | 30.24 | -- | --
2025-06-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 1686.383 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 101.548 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 508.739 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 24.068 | -- | -- | -- | -- | --