## sheet1 -1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH |  |  |  |  | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  | 标准值 | 设备标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[14 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2025-07-01 | -- | -- | 83984.39 | -- | -- | 6.595 | 6.958 | 6-9 | -- | -- | 10.378 | 40 | 879.366 | -- | -- | -- | -- | 0.2745 | 5 | 23.1441 | -- | -- | -- | -- | 4.853 | 15 | 412.58 | -- | -- | -- | -- | 0.2691 | 0.5 | 22.6334 | -- | -- | -- | -- | 29.064 | 29.296 | 29.586 | -- | --
2025-07-02 | -- | -- | 85436.976 | -- | -- | 6.549 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 8.681 | 40 | 740.978 | -- | -- | -- | -- | 0.2826 | 5 | 23.8957 | -- | -- | -- | -- | 5.142 | 15 | 444.279 | -- | -- | -- | -- | 0.1999 | 0.5 | 17.1057 | -- | -- | -- | -- | 28.951 | 29.307 | 29.652 | -- | --
2025-07-03 | -- | -- | 83255.914 | -- | -- | 6.575 | 6.955 | 6-9 | -- | -- | 9.553 | 40 | 796.28 | -- | -- | -- | -- | 0.3265 | 5 | 27.8616 | -- | -- | -- | -- | 6.072 | 15 | 514.125 | -- | -- | -- | -- | 0.2231 | 0.5 | 18.5451 | -- | -- | -- | -- | 29.409 | 29.789 | 30.256 | -- | --
2025-07-04 | -- | -- | 82836.421 | -- | -- | 6.676 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 11.696 | 40 | 957.434 | -- | -- | -- | -- | 0.534 | 5 | 44.9156 | -- | -- | -- | -- | 5.023 | 15 | 423.527 | -- | -- | -- | -- | 0.2391 | 0.5 | 19.6059 | -- | -- | -- | -- | 29.911 | 30.235 | 30.726 | -- | --
2025-07-05 | -- | -- | 84787.257 | -- | -- | 6.523 | 6.976 | 6-9 | -- | -- | 11.501 | 40 | 963.883 | -- | -- | -- | -- | 0.4895 | 5 | 41.038 | -- | -- | -- | -- | 4.077 | 15 | 349.748 | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 16.3023 | -- | -- | -- | -- | 30.272 | 30.515 | 30.801 | -- | --
2025-07-06 | -- | -- | 85884.89 | -- | -- | 6.744 | 7.052 | 6-9 | -- | -- | 10.905 | 40 | 916.198 | -- | -- | -- | -- | 1.0796 | 5 | 93.8834 | -- | -- | -- | -- | 4.206 | 15 | 367.325 | -- | -- | -- | -- | 0.2221 | 0.5 | 18.8102 | -- | -- | -- | -- | 30.248 | 30.48 | 30.801 | -- | --
2025-07-07 | -- | -- | 84234.632 | -- | -- | 6.692 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 9.913 | 40 | 822.12 | -- | -- | -- | -- | 1.5143 | 5 | 126.3722 | -- | -- | -- | -- | 5.553 | 15 | 474.518 | -- | -- | -- | -- | 0.1638 | 0.5 | 13.6951 | -- | -- | -- | -- | 30.272 | 30.664 | 31.126 | -- | --
2025-07-08 | -- | -- | 80551.523 | -- | -- | 6.183 | 7.489 | 6-9 | -- | -- | 10.928 | 40 | 875.851 | -- | -- | -- | -- | 1.0568 | 5 | 86.5975 | -- | -- | -- | -- | 5.278 | 15 | 433.798 | -- | -- | -- | -- | 0.1539 | 0.5 | 12.4199 | -- | -- | -- | -- | 30.417 | 31.045 | 31.557 | -- | --
2025-07-09 | -- | -- | 79656.601 | -- | -- | 6.743 | 7.061 | 6-9 | -- | -- | 10.77 | 40 | 863.339 | -- | -- | -- | -- | 0.9989 | 5 | 81.3601 | -- | -- | -- | -- | 4.718 | 15 | 381.918 | -- | -- | -- | -- | 0.1738 | 0.5 | 13.8356 | -- | -- | -- | -- | 31.11 | 31.37 | 31.773 | -- | --
2025-07-10 | -- | -- | 88763.82 | -- | -- | 6.677 | 7.05 | 6-9 | -- | -- | 11.235 | 40 | 973.75 | -- | -- | -- | -- | 1.1079 | 5 | 100.5489 | -- | -- | -- | -- | 4.678 | 15 | 426.12 | -- | -- | -- | -- | 0.1768 | 0.5 | 15.4215 | -- | -- | -- | -- | 29.817 | 30.874 | 31.412 | -- | --
2025-07-11 | -- | -- | 86626.46 | -- | -- | 6.718 | 7.098 | 6-9 | -- | -- | 6.013 | 40 | 521.867 | -- | -- | -- | -- | 0.3164 | 5 | 27.1918 | -- | -- | -- | -- | 4.441 | 15 | 384.157 | -- | -- | -- | -- | 0.1465 | 0.5 | 12.774 | -- | -- | -- | -- | 28.77 | 29.345 | 29.829 | -- | --
2025-07-12 | -- | -- | 84276.093 | -- | -- | 6.744 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 6.156 | 40 | 520.283 | -- | -- | -- | -- | 0.2896 | 5 | 23.8788 | -- | -- | -- | -- | 3.603 | 15 | 304.865 | -- | -- | -- | -- | 0.2394 | 0.5 | 20.2656 | -- | -- | -- | -- | 28.555 | 28.808 | 29.076 | -- | --
2025-07-13([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月13日16:50至19:20出水在线COD分析仪和总磷分析仪因测量时抽取到管道异物，导致数据异常，经第三方运维人员清理管道并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 78152 | -- | -- | 6.682 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 13.721 | 40 | 994.455 | -- | -- | -- | -- | 0.2829 | 5 | 22.6688 | -- | -- | -- | -- | 4.203 | 15 | 322.531 | -- | -- | -- | -- | 0.311 | 0.5 | 24.3141 | -- | -- | -- | -- | 28.551 | 29.061 | 29.644 | -- | --
2025-07-14 | -- | -- | 64936.859 | -- | -- | 6.815 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 15.761 | 40 | 975.294 | -- | -- | -- | -- | 0.2732 | 5 | 16.7459 | -- | -- | -- | -- | 3.217 | 15 | 213.801 | -- | -- | -- | -- | 0.1604 | 0.5 | 10.9176 | -- | -- | -- | -- | 29.233 | 29.721 | 30.256 | -- | --
2025-07-15 | -- | -- | 75163.953 | -- | -- | 6.764 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 18.207 | 40 | 1358.524 | -- | -- | -- | -- | 0.5557 | 5 | 42.7723 | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 15 | 424.166 | -- | -- | -- | -- | 0.2089 | 0.5 | 15.5376 | -- | -- | -- | -- | 29.805 | 30.175 | 30.62 | -- | --
2025-07-16 | -- | -- | 76619.273 | -- | -- | 6.754 | 7 | 6-9 | -- | -- | 19.806 | 40 | 1517.679 | -- | -- | -- | -- | 0.3038 | 5 | 23.2343 | -- | -- | -- | -- | 4.624 | 15 | 358.692 | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 0.5 | 13.5138 | -- | -- | -- | -- | 30.068 | 30.418 | 30.907 | -- | --
2025-07-17 | -- | -- | 76826.57 | -- | -- | 6.738 | 7.02 | 6-9 | -- | -- | 20.269 | 40 | 1556.703 | -- | -- | -- | -- | 0.2927 | 5 | 22.2445 | -- | -- | -- | -- | 4.377 | 15 | 338.859 | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 0.5 | 15.4086 | -- | -- | -- | -- | 30.417 | 30.715 | 31.126 | -- | --
2025-07-18 | -- | -- | 81446.492 | -- | -- | 6.738 | 7.025 | 6-9 | -- | -- | 19.204 | 40 | 1565.772 | -- | -- | -- | -- | 0.3149 | 5 | 25.97 | -- | -- | -- | -- | 4.965 | 15 | 411.48 | -- | -- | -- | -- | 0.2141 | 0.5 | 17.4083 | -- | -- | -- | -- | 30.248 | 30.623 | 30.91 | -- | --
2025-07-19 | -- | -- | 79958.835 | -- | -- | 6.559 | 6.826 | 6-9 | -- | -- | 16.43 | 40 | 1316.904 | -- | -- | -- | -- | 0.2834 | 5 | 22.4587 | -- | -- | -- | -- | 6.205 | 15 | 500.602 | -- | -- | -- | -- | 0.1718 | 0.5 | 13.7983 | -- | -- | -- | -- | 30.091 | 30.281 | 30.546 | -- | --
2025-07-20 | -- | -- | 76495.406 | -- | -- | 6.683 | 6.827 | 6-9 | -- | -- | 15.823 | 40 | 1205.982 | -- | -- | -- | -- | 0.2594 | 5 | 18.7761 | -- | -- | -- | -- | 5.702 | 15 | 433.266 | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 14.619 | -- | -- | -- | -- | 29.064 | 29.661 | 30.115 | -- | --
2025-07-21 | -- | -- | 85701 | -- | -- | 6.678 | 6.853 | 6-9 | -- | -- | 15.347 | 40 | 1316.361 | -- | -- | -- | -- | 0.2397 | 5 | 20.1396 | -- | -- | -- | -- | 3.885 | 15 | 334.077 | -- | -- | -- | -- | 0.2328 | 0.5 | 19.9742 | -- | -- | -- | -- | 28.265 | 28.738 | 29.147 | -- | --
2025-07-22([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月22日9:24至10:38因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 86930.062 | -- | -- | 4.0198 | 7.763 | 6-9 | -- | -- | 24.818 | 40 | 2174.199 | -- | -- | 15.966 | 1270.843 | 0.4188 | 5 | 36.1216 | -- | -- | 0.2 | 15.955 | 4.476 | 15 | 394.238 | -- | -- | 3.747 | 298.353 | 0.3065 | 0.5 | 26.7869 | -- | -- | 0.303 | 24.117 | 26.983 | 28.046 | 28.457 | -- | --
2025-07-23 | -- | -- | 82022.312 | -- | -- | 6.468 | 6.714 | 6-9 | -- | -- | 14.268 | 40 | 1168.036 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 19.7845 | -- | -- | -- | -- | 4.301 | 15 | 358.947 | -- | -- | -- | -- | 0.2753 | 0.5 | 22.4563 | -- | -- | -- | -- | 27.751 | 28.189 | 28.637 | -- | --
2025-07-24 | -- | -- | 76764.039 | -- | -- | 6.408 | 6.703 | 6-9 | -- | -- | 14.391 | 40 | 1107.442 | -- | -- | -- | -- | 0.2726 | 5 | 20.935 | -- | -- | -- | -- | 5.631 | 15 | 434.45 | -- | -- | -- | -- | 0.2047 | 0.5 | 15.7076 | -- | -- | -- | -- | 28.335 | 28.776 | 29.147 | -- | --
2025-07-25 | -- | -- | 78159.585 | -- | -- | 6.427 | 6.685 | 6-9 | -- | -- | 16.554 | 40 | 1294.391 | -- | -- | -- | -- | 0.2555 | 5 | 20.0563 | -- | -- | -- | -- | 6.241 | 15 | 491.432 | -- | -- | -- | -- | 0.1879 | 0.5 | 14.7325 | -- | -- | -- | -- | 28.798 | 29.231 | 29.817 | -- | --
2025-07-26([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月26日2:50至8:00出水在线COD分析仪在测量时因抽取到管道异物，导致数据异常；经第三方运维人员检修并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 57509.527 | -- | -- | 6.622 | 6.882 | 6-9 | -- | -- | 28.214 | 40 | 1561.016 | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.2653 | 5 | 14.1159 | -- | -- | -- | -- | 4.324 | 15 | 246.089 | -- | -- | -- | -- | 0.1989 | 0.5 | 11.3019 | -- | -- | -- | -- | 29.307 | 29.765 | 30.287 | -- | --
2025-07-27([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。7月27日2:50至9:50出水在线COD分析仪因进样三通阀内有结晶，导致数据异常，经第三方运维人员检修并校正仪器后恢复正常。) | -- | -- | 60743.742 | -- | -- | 6.56 | 6.976 | 6-9 | -- | -- | 29.339 | 40 | 1599.695 | -- | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.2484 | 5 | 14.1942 | -- | -- | -- | -- | 3.193 | 15 | 193.466 | -- | -- | -- | -- | 0.1561 | 0.5 | 9.442 | -- | -- | -- | -- | 29.809 | 30.124 | 30.546 | -- | --
2025-07-28 | -- | -- | 78306.125 | -- | -- | 6.28 | 6.642 | 6-9 | -- | -- | 15.691 | 40 | 1239.962 | -- | -- | -- | -- | 0.2774 | 5 | 23.047 | -- | -- | -- | -- | 5.545 | 15 | 439.285 | -- | -- | -- | -- | 0.1618 | 0.5 | 12.7695 | -- | -- | -- | -- | 29.641 | 29.927 | 30.107 | -- | --
2025-07-29 | -- | -- | 77160.992 | -- | -- | 5.7821 | 7.257 | 6-9 | -- | -- | 15.631 | 40 | 1210.766 | -- | -- | -- | -- | 0.3885 | 5 | 31.091 | -- | -- | -- | -- | 6.262 | 15 | 487.133 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 8.9164 | -- | -- | -- | -- | 29.413 | 29.714 | 30.08 | -- | --
2025-07-30 | -- | -- | 76491.468 | -- | -- | 6.463 | 6.74 | 6-9 | -- | -- | 16.862 | 40 | 1292.656 | -- | -- | -- | -- | 0.2712 | 5 | 20.4862 | -- | -- | -- | -- | 5.743 | 15 | 440.683 | -- | -- | -- | -- | 0.1738 | 0.5 | 13.3691 | -- | -- | -- | -- | 29.417 | 29.76 | 30.256 | -- | --
2025-07-31 | -- | -- | 72751.75 | -- | -- | 6.433 | 6.765 | 6-9 | -- | -- | 15.942 | 40 | 1164.6 | -- | -- | -- | -- | 0.2672 | 5 | 19.6776 | -- | -- | -- | -- | 6.624 | 15 | 484.401 | -- | -- | -- | -- | 0.2219 | 0.5 | 16.1846 | -- | -- | -- | -- | 29.625 | 29.851 | 30.256 | -- | --
2025-08-01 | -- | -- | 75281.531 | -- | -- | 6.263 | 6.534 | 6-9 | -- | -- | 13.463 | 40 | 1012.793 | -- | -- | -- | -- | 0.2589 | 5 | 19.4129 | -- | -- | -- | -- | 6.807 | 15 | 514.015 | -- | -- | -- | -- | 0.1715 | 0.5 | 12.9186 | -- | -- | -- | -- | 29.731 | 29.975 | 30.287 | -- | --
2025-08-02 | -- | -- | 74261.601 | -- | -- | 6.368 | 6.597 | 6-9 | -- | -- | 15.197 | 40 | 1129.382 | -- | -- | -- | -- | 0.2432 | 5 | 17.9172 | -- | -- | -- | -- | 5.296 | 15 | 392.245 | -- | -- | -- | -- | 0.2021 | 0.5 | 15.0507 | -- | -- | -- | -- | 29.421 | 29.876 | 30.083 | -- | --
2025-08-03 | -- | -- | 87251.687 | -- | -- | 6.289 | 6.622 | 6-9 | -- | -- | 15.134 | 40 | 1315.258 | -- | -- | -- | -- | 0.2398 | 5 | 20.3292 | -- | -- | -- | -- | 5.046 | 15 | 436.74 | -- | -- | -- | -- | 0.181 | 0.5 | 15.7529 | -- | -- | -- | -- | 28.265 | 28.979 | 29.582 | -- | --
2025-08-04 | -- | -- | 86306.992 | -- | -- | 6.428 | 6.887 | 6-9 | -- | -- | 15.158 | 40 | 1312.073 | -- | -- | -- | -- | 0.2344 | 5 | 20.669 | -- | -- | -- | -- | 3.345 | 15 | 294.002 | -- | -- | -- | -- | 0.1502 | 0.5 | 13.2292 | -- | -- | -- | -- | 27.834 | 28.162 | 28.457 | -- | --
2025-08-05 | -- | -- | 76428.218 | -- | -- | 6.524 | 7.038 | 6-9 | -- | -- | 14.366 | 40 | 1084.587 | -- | -- | -- | -- | 0.4839 | 5 | 39.3025 | -- | -- | -- | -- | 5.177 | 15 | 428.491 | -- | -- | -- | -- | 0.1796 | 0.5 | 13.6383 | -- | -- | -- | -- | 27.324 | 27.673 | 27.943 | -- | --
2025-08-06 | -- | -- | 87466.468 | -- | -- | 6.534 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 9.138 | 40 | 807.39 | -- | -- | -- | -- | 0.2624 | 5 | 23.1362 | -- | -- | -- | -- | 3.507 | 15 | 311.028 | -- | -- | -- | -- | 0.1886 | 0.5 | 16.5203 | -- | -- | -- | -- | 27.253 | 27.395 | 27.594 | -- | --
2025-08-07 | -- | -- | 86787.929 | -- | -- | 6.57 | 6.74 | 6-9 | -- | -- | 10.183 | 40 | 880.742 | -- | -- | -- | -- | 0.3035 | 5 | 26.4355 | -- | -- | -- | -- | 4.698 | 15 | 406.972 | -- | -- | -- | -- | 0.1825 | 0.5 | 15.8569 | -- | -- | -- | -- | 27.324 | 27.864 | 28.347 | -- | --
2025-08-08 | -- | -- | 81339.75 | -- | -- | 6.618 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 12.11 | 40 | 993.983 | -- | -- | -- | -- | 0.5873 | 5 | 48.6599 | -- | -- | -- | -- | 6.478 | 15 | 534.898 | -- | -- | -- | -- | 0.1979 | 0.5 | 16.202 | -- | -- | -- | -- | 28.084 | 28.53 | 29.068 | -- | --
2025-08-09 | -- | -- | 77885.671 | -- | -- | 6.534 | 6.746 | 6-9 | -- | -- | 10.069 | 40 | 789.049 | -- | -- | -- | -- | 0.6825 | 5 | 54.0096 | -- | -- | -- | -- | 6.947 | 15 | 545.112 | -- | -- | -- | -- | 0.1621 | 0.5 | 12.6617 | -- | -- | -- | -- | 28.617 | 29.061 | 29.578 | -- | --
2025-08-10 | -- | -- | 78377.773 | -- | -- | 6.498 | 6.714 | 6-9 | -- | -- | 9.986 | 40 | 783.725 | -- | -- | -- | -- | 0.6096 | 5 | 47.8544 | -- | -- | -- | -- | 7.302 | 15 | 575.057 | -- | -- | -- | -- | 0.1298 | 0.5 | 10.2318 | -- | -- | -- | -- | 29.123 | 29.327 | 29.574 | -- | --
2025-08-11 | -- | -- | 78727.632 | -- | -- | 6.462 | 6.684 | 6-9 | -- | -- | 10.35 | 40 | 817.872 | -- | -- | -- | -- | 0.5728 | 5 | 45.2867 | -- | -- | -- | -- | 7.913 | 15 | 629.051 | -- | -- | -- | -- | 0.1273 | 0.5 | 10.0644 | -- | -- | -- | -- | 29.303 | 29.467 | 29.754 | -- | --
2025-08-12 | -- | -- | 78167.882 | -- | -- | 6.524 | 7.712 | 6-9 | -- | -- | 9.898 | 40 | 775.154 | -- | -- | -- | -- | 0.5248 | 5 | 41.355 | -- | -- | -- | -- | 7.692 | 15 | 604.151 | -- | -- | -- | -- | 0.1352 | 0.5 | 10.6482 | -- | -- | -- | -- | 29.233 | 29.587 | 30.076 | -- | --
2025-08-13 | -- | -- | 75166.812 | -- | -- | 6.621 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 11.243 | 40 | 849.39 | -- | -- | -- | -- | 0.6353 | 5 | 48.5128 | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 15 | 565.785 | -- | -- | -- | -- | 0.1786 | 0.5 | 13.5288 | -- | -- | -- | -- | 29.405 | 29.806 | 30.256 | -- | --
2025-08-14 | -- | -- | 85985.726 | -- | -- | 6.432 | 6.715 | 6-9 | -- | -- | 10.838 | 40 | 934.388 | -- | -- | -- | -- | 0.501 | 5 | 42.8395 | -- | -- | -- | -- | 7.282 | 15 | 624.908 | -- | -- | -- | -- | 0.1757 | 0.5 | 15.1816 | -- | -- | -- | -- | 28.551 | 29.313 | 29.829 | -- | --
2025-08-15 | -- | -- | 80123.742 | -- | -- | 6.499 | 6.791 | 6-9 | -- | -- | 10.074 | 40 | 814.814 | -- | -- | -- | -- | 0.3232 | 5 | 26.4516 | -- | -- | -- | -- | 4.959 | 15 | 399.305 | -- | -- | -- | -- | 0.1862 | 0.5 | 14.9358 | -- | -- | -- | -- | 28.331 | 28.699 | 29.072 | -- | --
2025-08-16 | -- | -- | 75911.25 | -- | -- | 6.667 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 9.74 | 40 | 750.5 | -- | -- | -- | -- | 0.4652 | 5 | 36.0902 | -- | -- | -- | -- | 5.485 | 15 | 420.535 | -- | -- | -- | -- | 0.2145 | 0.5 | 16.3498 | -- | -- | -- | -- | 28.547 | 28.891 | 29.252 | -- | --
2025-08-17 | -- | -- | 75350.578 | -- | -- | 6.647 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 10.011 | 40 | 757.904 | -- | -- | -- | -- | 0.4894 | 5 | 37.3295 | -- | -- | -- | -- | 6.697 | 15 | 506.109 | -- | -- | -- | -- | 0.2014 | 0.5 | 15.2115 | -- | -- | -- | -- | 28.798 | 29.061 | 29.327 | -- | --
2025-08-18 | -- | -- | 83911.921 | -- | -- | 6.57 | 6.783 | 6-9 | -- | -- | 11.501 | 40 | 963.005 | -- | -- | -- | -- | 0.6073 | 5 | 51.8185 | -- | -- | -- | -- | 7.303 | 15 | 609.102 | -- | -- | -- | -- | 0.2324 | 0.5 | 19.6469 | -- | -- | -- | -- | 28.614 | 28.877 | 29.076 | -- | --
2025-08-19 | -- | -- | 79425.664 | -- | -- | 6.569 | 6.899 | 6-9 | -- | -- | 11.581 | 40 | 942.213 | -- | -- | -- | -- | 0.3125 | 5 | 25.8291 | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 15 | 464.1 | -- | -- | -- | -- | 0.1394 | 0.5 | 11.0212 | -- | -- | -- | -- | 28.261 | 28.554 | 28.79 | -- | --
2025-08-20 | -- | -- | 84898.828 | -- | -- | 6.754 | 6.851 | 6-9 | -- | -- | 11.158 | 40 | 958.848 | -- | -- | -- | -- | 0.3143 | 5 | 27.2206 | -- | -- | -- | -- | 4.293 | 15 | 369.394 | -- | -- | -- | -- | 0.1296 | 0.5 | 11.0865 | -- | -- | -- | -- | 28.077 | 28.253 | 28.563 | -- | --
2025-08-21 | -- | -- | 82457.664 | -- | -- | 6.744 | 6.852 | 6-9 | -- | -- | 10.313 | 40 | 861.767 | -- | -- | -- | -- | 0.4157 | 5 | 34.9121 | -- | -- | -- | -- | 5.903 | 15 | 492.526 | -- | -- | -- | -- | 0.1835 | 0.5 | 15.1842 | -- | -- | -- | -- | 28.116 | 28.501 | 28.813 | -- | --
2025-08-22 | -- | -- | 84868.703 | -- | -- | 6.647 | 6.837 | 6-9 | -- | -- | 10.948 | 40 | 924.209 | -- | -- | -- | -- | 0.6432 | 5 | 54.0913 | -- | -- | -- | -- | 6.938 | 15 | 588.099 | -- | -- | -- | -- | 0.2219 | 0.5 | 18.8239 | -- | -- | -- | -- | 28.543 | 28.882 | 29.425 | -- | --
2025-08-23 | -- | -- | 84672.007 | -- | -- | 6.678 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 10.021 | 40 | 848.39 | -- | -- | -- | -- | 0.4448 | 5 | 37.718 | -- | -- | -- | -- | 6.077 | 15 | 515.7 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.5 | 15.2309 | -- | -- | -- | -- | 28.798 | 29.213 | 29.644 | -- | --
2025-08-24 | -- | -- | 81296.304 | -- | -- | 6.611 | 6.791 | 6-9 | -- | -- | 10.239 | 40 | 836.786 | -- | -- | -- | -- | 0.5124 | 5 | 42.0276 | -- | -- | -- | -- | 6.856 | 15 | 562.123 | -- | -- | -- | -- | 0.1981 | 0.5 | 16.1244 | -- | -- | -- | -- | 29.056 | 29.37 | 29.754 | -- | --
2025-08-25 | -- | -- | 81008.609 | -- | -- | 6.539 | 6.721 | 6-9 | -- | -- | 9.808 | 40 | 798.798 | -- | -- | -- | -- | 0.6001 | 5 | 48.6942 | -- | -- | -- | -- | 8.002 | 15 | 650.526 | -- | -- | -- | -- | 0.2076 | 0.5 | 16.811 | -- | -- | -- | -- | 29.237 | 29.549 | 29.934 | -- | --
2025-08-26([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。8月26日9:40至10:40因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 80755.679 | -- | -- | 4.0555 | 7.962 | 6-9 | -- | -- | 20.5 | 40 | 1704.559 | -- | -- | 11.925 | 879.07 | 0.7177 | 5 | 59.0685 | -- | -- | 0.564 | 41.553 | 7.615 | 15 | 619.727 | -- | -- | 7.218 | 531.989 | 0.2142 | 0.5 | 17.2845 | -- | -- | 0.204 | 15.054 | 29.413 | 29.803 | 30.244 | -- | --
2025-08-27 | -- | -- | 78785.492 | -- | -- | 6.478 | 6.696 | 6-9 | -- | -- | 10.865 | 40 | 861.052 | -- | -- | -- | -- | 0.5739 | 5 | 45.6133 | -- | -- | -- | -- | 7.782 | 15 | 617.25 | -- | -- | -- | -- | 0.2807 | 0.5 | 22.196 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.801 | 30.111 | -- | --
2025-08-28 | -- | -- | 78285.687 | -- | -- | 6.576 | 6.719 | 6-9 | -- | -- | 10.639 | 40 | 836.183 | -- | -- | -- | -- | 0.4959 | 5 | 39.0995 | -- | -- | -- | -- | 6.884 | 15 | 541.996 | -- | -- | -- | -- | 0.2879 | 0.5 | 22.5281 | -- | -- | -- | -- | 29.625 | 29.808 | 30.111 | -- | --
2025-08-29 | -- | -- | 76739.687 | -- | -- | 6.631 | 6.746 | 6-9 | -- | -- | 10.731 | 40 | 826.384 | -- | -- | -- | -- | 0.5912 | 5 | 46.0615 | -- | -- | -- | -- | 7.033 | 15 | 545.513 | -- | -- | -- | -- | 0.2926 | 0.5 | 22.5751 | -- | -- | -- | -- | 29.417 | 29.775 | 30.107 | -- | --
2025-08-30 | -- | -- | 75271.484 | -- | -- | 6.575 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 10.8 | 40 | 815.989 | -- | -- | -- | -- | 0.6487 | 5 | 48.8399 | -- | -- | -- | -- | 8.105 | 15 | 612.31 | -- | -- | -- | -- | 0.3172 | 0.5 | 23.9645 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.804 | 30.111 | -- | --
2025-08-31 | -- | -- | 70649.179 | -- | -- | 6.622 | 6.781 | 6-9 | -- | -- | 10.264 | 40 | 727.424 | -- | -- | -- | -- | 0.7117 | 5 | 50.326 | -- | -- | -- | -- | 8.381 | 15 | 594.188 | -- | -- | -- | -- | 0.2962 | 0.5 | 20.9073 | -- | -- | -- | -- | 29.625 | 29.906 | 30.287 | -- | --
2025-09-01 | -- | -- | 73456.156 | -- | -- | 6.428 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 10.666 | 40 | 782.573 | -- | -- | -- | -- | 0.7046 | 5 | 51.387 | -- | -- | -- | -- | 8.505 | 15 | 626.209 | -- | -- | -- | -- | 0.2991 | 0.5 | 21.9043 | -- | -- | -- | -- | 29.735 | 30.06 | 30.542 | -- | --
2025-09-02 | -- | -- | 81109.945 | -- | -- | 3.892 | 7.729 | 6-9 | -- | -- | 11.774 | 40 | 968.952 | -- | -- | -- | -- | 0.7322 | 5 | 60.0862 | -- | -- | -- | -- | 8.621 | 15 | 703.456 | -- | -- | -- | -- | 0.2636 | 0.5 | 21.2481 | -- | -- | -- | -- | 29.919 | 30.246 | 30.542 | -- | --
2025-09-03 | -- | -- | 75185.187 | -- | -- | 6.479 | 6.627 | 6-9 | -- | -- | 13.48 | 40 | 1007.779 | -- | -- | -- | -- | 0.6295 | 5 | 47.1473 | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 15 | 589.512 | -- | -- | -- | -- | 0.2936 | 0.5 | 22.0272 | -- | -- | -- | -- | 30.111 | 30.404 | 30.742 | -- | --
2025-09-04 | -- | -- | 72155.289 | -- | -- | 6.409 | 6.609 | 6-9 | -- | -- | 13.69 | 40 | 987.39 | -- | -- | -- | -- | 0.6356 | 5 | 45.7807 | -- | -- | -- | -- | 8.206 | 15 | 594.081 | -- | -- | -- | -- | 0.3169 | 0.5 | 22.9211 | -- | -- | -- | -- | 30.111 | 30.454 | 30.809 | -- | --
2025-09-05 | -- | -- | 77145.382 | -- | -- | 6.419 | 6.553 | 6-9 | -- | -- | 13.236 | 40 | 1026.726 | -- | -- | -- | -- | 0.6877 | 5 | 53.6323 | -- | -- | -- | -- | 8.349 | 15 | 646.314 | -- | -- | -- | -- | 0.3012 | 0.5 | 23.1932 | -- | -- | -- | -- | 30.252 | 30.522 | 30.914 | -- | --
2025-09-06 | -- | -- | 82099.14 | -- | -- | 6.385 | 6.614 | 6-9 | -- | -- | 13.579 | 40 | 1111.678 | -- | -- | -- | -- | 0.6455 | 5 | 52.5241 | -- | -- | -- | -- | 7.817 | 15 | 641.276 | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 0.5 | 21.5181 | -- | -- | -- | -- | 30.424 | 30.781 | 31.24 | -- | --
2025-09-07 | -- | -- | 82716.343 | -- | -- | 6.341 | 6.537 | 6-9 | -- | -- | 14.79 | 40 | 1222.334 | -- | -- | -- | -- | 0.6096 | 5 | 50.4882 | -- | -- | -- | -- | 7.139 | 15 | 592.976 | -- | -- | -- | -- | 0.1957 | 0.5 | 16.1587 | -- | -- | -- | -- | 30.436 | 30.817 | 31.138 | -- | --
2025-09-08 | -- | -- | 90510.273 | -- | -- | 6.404 | 6.649 | 6-9 | -- | -- | 12.9 | 40 | 1170.749 | -- | -- | -- | -- | 0.5555 | 5 | 50.407 | -- | -- | -- | -- | 6.375 | 15 | 577.47 | -- | -- | -- | -- | 0.1816 | 0.5 | 16.4003 | -- | -- | -- | -- | 28.81 | 29.743 | 30.558 | -- | --
2025-09-09 | -- | -- | 86314.343 | -- | -- | 6.404 | 7.925 | 6-9 | -- | -- | 10.207 | 40 | 835.525 | -- | -- | -- | -- | 0.2934 | 5 | 22.0253 | -- | -- | -- | -- | 3.028 | 15 | 251.375 | -- | -- | -- | -- | 0.1322 | 0.5 | 11.2378 | -- | -- | -- | -- | 28.273 | 28.725 | 28.97 | -- | --
2025-09-10 | -- | -- | 87766.539 | -- | -- | 6.65 | 6.921 | 6-9 | -- | -- | 9.942 | 40 | 872.248 | -- | -- | -- | -- | 0.2809 | 5 | 24.7651 | -- | -- | -- | -- | 3.561 | 15 | 312.559 | -- | -- | -- | -- | 0.1594 | 0.5 | 13.9649 | -- | -- | -- | -- | 28.284 | 28.743 | 29.139 | -- | --
2025-09-11 | -- | -- | 82820.21 | -- | -- | 6.86 | 7.001 | 6-9 | -- | -- | 10.357 | 40 | 856.872 | -- | -- | -- | -- | 0.3954 | 5 | 32.6625 | -- | -- | -- | -- | 5.449 | 15 | 450.264 | -- | -- | -- | -- | 0.1971 | 0.5 | 16.3146 | -- | -- | -- | -- | 28.79 | 29.231 | 29.746 | -- | --
2025-09-12 | -- | -- | 80084.648 | -- | -- | 6.811 | 7.021 | 6-9 | -- | -- | 11.419 | 40 | 914.673 | -- | -- | -- | -- | 0.4994 | 5 | 40.0443 | -- | -- | -- | -- | 6.883 | 15 | 552.103 | -- | -- | -- | -- | 0.2329 | 0.5 | 18.6439 | -- | -- | -- | -- | 29.237 | 29.644 | 30.107 | -- | --
2025-09-13 | -- | -- | 79377.171 | -- | -- | 6.718 | 6.958 | 6-9 | -- | -- | 11.37 | 40 | 902.191 | -- | -- | -- | -- | 0.5645 | 5 | 44.6694 | -- | -- | -- | -- | 7.867 | 15 | 625.646 | -- | -- | -- | -- | 0.2738 | 0.5 | 21.7335 | -- | -- | -- | -- | 29.558 | 29.917 | 30.291 | -- | --
2025-09-14 | -- | -- | 79454.601 | -- | -- | 6.694 | 6.811 | 6-9 | -- | -- | 11.932 | 40 | 949.284 | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 5 | 53.0347 | -- | -- | -- | -- | 8.153 | 15 | 648.108 | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 0.5 | 22.1099 | -- | -- | -- | -- | 29.735 | 30.073 | 30.542 | -- | --
2025-09-15 | -- | -- | 78027.296 | -- | -- | 6.612 | 6.778 | 6-9 | -- | -- | 12.084 | 40 | 944.759 | -- | -- | -- | -- | 0.6383 | 5 | 49.6354 | -- | -- | -- | -- | 8.771 | 15 | 686.284 | -- | -- | -- | -- | 0.2327 | 0.5 | 18.1187 | -- | -- | -- | -- | 29.801 | 30.081 | 30.436 | -- | --
2025-09-16([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月16日9:22至11:25因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮、pH等数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 82205.203 | -- | -- | 3.9836 | 7.4 | 6-9 | -- | -- | 24.507 | 40 | 2084.707 | -- | -- | 16.117 | 1148.296 | 0.7347 | 5 | 61.713 | -- | -- | 0.521 | 37.153 | 8.226 | 15 | 680.651 | -- | -- | 7.71 | 549.428 | 0.1817 | 0.5 | 15.0111 | -- | -- | 0.167 | 11.9 | 29.809 | 30.169 | 30.797 | -- | --
2025-09-17 | -- | -- | 87083.789 | -- | -- | 6.534 | 6.846 | 6-9 | -- | -- | 17.856 | 40 | 1556.234 | -- | -- | -- | -- | 0.5587 | 5 | 48.8281 | -- | -- | -- | -- | 7.974 | 15 | 695.891 | -- | -- | -- | -- | 0.2221 | 0.5 | 19.3515 | -- | -- | -- | -- | 30.064 | 30.232 | 30.546 | -- | --
2025-09-18 | -- | -- | 83152.343 | -- | -- | 6.523 | 6.851 | 6-9 | -- | -- | 17.38 | 40 | 1447.762 | -- | -- | -- | -- | 0.4397 | 5 | 36.9782 | -- | -- | -- | -- | 6.512 | 15 | 542.757 | -- | -- | -- | -- | 0.2349 | 0.5 | 19.526 | -- | -- | -- | -- | 29.421 | 29.91 | 30.115 | -- | --
2025-09-19 | -- | -- | 87431.25 | -- | -- | 6.348 | 6.837 | 6-9 | -- | -- | 16.428 | 40 | 1442.973 | -- | -- | -- | -- | 0.3793 | 5 | 33.4365 | -- | -- | -- | -- | 5.798 | 15 | 509.064 | -- | -- | -- | -- | 0.2089 | 0.5 | 18.255 | -- | -- | -- | -- | 28.08 | 28.936 | 29.574 | -- | --
2025-09-20 | -- | -- | 90495.632 | -- | -- | 6.289 | 6.576 | 6-9 | -- | -- | 15.683 | 40 | 1417.674 | -- | -- | -- | -- | 0.3002 | 5 | 26.952 | -- | -- | -- | -- | 4.316 | 15 | 389.735 | -- | -- | -- | -- | 0.1986 | 0.5 | 17.9699 | -- | -- | -- | -- | 27.751 | 27.855 | 28.127 | -- | --
2025-09-21 | -- | -- | 89871.828 | -- | -- | 6.383 | 6.632 | 6-9 | -- | -- | 16.312 | 40 | 1466.194 | -- | -- | -- | -- | 0.3341 | 5 | 29.9612 | -- | -- | -- | -- | 4.949 | 15 | 445.113 | -- | -- | -- | -- | 0.1858 | 0.5 | 16.7005 | -- | -- | -- | -- | 27.743 | 28.152 | 28.566 | -- | --
2025-09-22([其他数据缺失或无效]：我司委托福州福光水务科技有限公司为海丰县城污水处理厂出水在线监控系统的运维单位。9月22日13:50至14:50应贵局要求第三方运维人员对出水在线仪器进行密码标样比对，导致出水在线总磷、总氮、COD、氨氮等数据异常，完成比对工作后恢复正常。) | -- | -- | 87519.382 | -- | -- | 5.7909 | 7.248 | 6-9 | -- | -- | 18.296 | 40 | 1601.913 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | -- | -- | 0.5878 | 5 | 51.5447 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | -- | -- | 6.569 | 15 | 574.89 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | -- | -- | 0.1865 | 0.5 | 16.3275 | -- | 核查比对 - 监管部门开展核查比对 | -- | -- | 28.249 | 28.614 | 29.068 | -- | --
2025-09-23 | -- | -- | 85205.835 | -- | -- | 6.765 | 7 | 6-9 | -- | -- | 17.093 | 40 | 1451.536 | -- | -- | -- | -- | 0.5076 | 5 | 42.4638 | -- | -- | -- | -- | 6.676 | 15 | 566.275 | -- | -- | -- | -- | 0.2204 | 0.5 | 18.7856 | -- | -- | -- | -- | 28.543 | 28.723 | 29.06 | -- | --
2025-09-24 | -- | -- | 91363.531 | -- | -- | 6.539 | 6.921 | 6-9 | -- | -- | 17.333 | 40 | 1584.601 | -- | -- | -- | -- | 0.4465 | 5 | 41.0778 | -- | -- | -- | -- | 6.393 | 15 | 585.72 | -- | -- | -- | -- | 0.2277 | 0.5 | 20.8034 | -- | -- | -- | -- | 27.473 | 28.096 | 28.566 | -- | --
2025-09-25 | -- | -- | 88378.71 | -- | -- | 6.575 | 6.93 | 6-9 | -- | -- | 16.872 | 40 | 1490.101 | -- | -- | -- | -- | 0.2741 | 5 | 24.1374 | -- | -- | -- | -- | 4.076 | 15 | 359.584 | -- | -- | -- | -- | 0.2424 | 0.5 | 21.4151 | -- | -- | -- | -- | 27.465 | 27.708 | 27.951 | -- | --
2025-09-26 | -- | -- | 85333.64 | -- | -- | 6.703 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 17.448 | 40 | 1487.904 | -- | -- | -- | -- | 0.3284 | 5 | 28.1686 | -- | -- | -- | -- | 5.196 | 15 | 443.166 | -- | -- | -- | -- | 0.2464 | 0.5 | 21.0182 | -- | -- | -- | -- | 27.822 | 28.338 | 28.81 | -- | --
2025-09-27 | -- | -- | 82066.617 | -- | -- | 6.765 | 7.07 | 6-9 | -- | -- | 16.717 | 40 | 1370.464 | -- | -- | -- | -- | 0.4082 | 5 | 33.3472 | -- | -- | -- | -- | 6.628 | 15 | 542.61 | -- | -- | -- | -- | 0.2201 | 0.5 | 18.0748 | -- | -- | -- | -- | 28.433 | 28.752 | 29.143 | -- | --
2025-09-28 | -- | -- | 78482.25 | -- | -- | 6.765 | 7.036 | 6-9 | -- | -- | 16.806 | 40 | 1315.616 | -- | -- | -- | -- | 0.4305 | 5 | 33.6037 | -- | -- | -- | -- | 7.046 | 15 | 548.016 | -- | -- | -- | -- | 0.2345 | 0.5 | 18.4678 | -- | -- | -- | -- | 28.762 | 28.988 | 29.327 | -- | --
2025-09-29 | -- | -- | 78148.117 | -- | -- | 6.678 | 7 | 6-9 | -- | -- | 17.476 | 40 | 1372.213 | -- | -- | -- | -- | 0.4723 | 5 | 37.425 | -- | -- | -- | -- | 7.368 | 15 | 578.542 | -- | -- | -- | -- | 0.2535 | 0.5 | 19.8686 | -- | -- | -- | -- | 28.77 | 29.075 | 29.429 | -- | --
2025-09-30 | -- | -- | 64012.89 | -- | -- | 6.504 | 6.921 | 6-9 | -- | -- | 412.1684 | 40 | 21128.689 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | -- | -- | 0.5574 | 5 | 35.7848 | -- | -- | -- | -- | 8.613 | 15 | 562.684 | -- | -- | -- | -- | 0.2077 | 0.5 | 13.2611 | -- | -- | -- | -- | 28.794 | 29.236 | 29.652 | -- | --